交货周期表

| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水循环泵 | 介质 热水，操作温度 95℃，流量 400m3/h，扬程 50m，电机功率 75KW， | 2台 | 2017年7月20日 | 现场 |
| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
| 热水循环泵 | 介质 热水，操作温度 95℃，流量 150m3/h，扬程70m，电机功率 45KW， | 2台 | 2017年7月20日 | 现场 |
| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
| 热水循环泵 | 介质 热水，操作温度 95℃，流量 596m3/h，扬程 62m，电机功率 160KW， | 1台 | 2017年7月20日 | 现场 |
| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
| 热水循环泵 | 介质 热水，操作温度 95℃，流量 339m3/h，扬程 62m，电机功率 110KW， | 1台 | 2017年7月20日 | 现场 |

技术规格书及数据单

目录

1、总则

2、供货范围

3、设备运行环境条件及技术要求

4、本产品执行标准

5、设备检验及试验

6、出厂资料

7、供货日期

8、质保期、质量承诺及售后服务要求

9、包装及运输

1、总则

本技术协议（包括后附数据表等）适用于中国石油吉林石化公司矿区服务事业部供热公司无人值守项目的水泵。

本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，若本协议有不符合国家相关标准或规定的地方，则遵照更高标准、规定执行，供货方可采用更高质量及性能要求的工业标准，提供优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

*2、供货范围

2.1设备具体范围

热水循环水泵（含出、入口配对法兰和电机及联轴器及地脚螺栓）6台。提供的设备必须满足设备数据表的要求。

2.2备品备件

开车备件，机械密封：1套。轴承1组

3、设备运行环境条件及技术要求

3.1设备运行环境

安装位置：室内

环境温度：5℃～40℃

相对湿度：70％

大气压力：101.3kpa（A）

3.2设备技术条件及要求

以数据表为准

*密封形式：机械密封

*电机采用AC 380V,50Hz，电机选用节能型电机，防护等级：IP54，绝缘等级：F，电机要求前后轴承带注油口，生产厂：佳木斯电机股份有限公司或南阳防爆集团股份有限公司。

4、本产品执行标准

GB/T 5657-2013 离心泵技术条件

GB/T 4942.1-2001 电机外壳防护分级

GB/T 3216-2005 回转动力泵水力性能验收试验

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 29529 泵的振动测量与评价方法

GB/T 8098-1999 泵的噪声测量与评价方法

GB/T 9113整体钢制管法兰

GB/T 17241.6整体铸铁管法兰

5 、设备检验及试验

*5.1工艺性能保证

5.1.1泵具有至关死点连续上升的流量 - 扬程曲线。

5.2机械性能保证

5.2.1在正常工况下，机械密封的使用寿命至少为15000小时。

5.2.2在正常工况下，轴承的使用寿命至少为15000小时。

5.2.3在正常工况下，易损件的使用寿命至少为8000小时。

*5.2.4在正常工况下，轴承温度不超过90℃，温升不大于39℃。

6、出厂资料

*6.1技术资料包括：产品合格证、产品质量证明文件、安装说明书、装配图、材料表、安装图纸、使用说明书、检验和试验合格证等、产品铭牌的拓印件或复印件，并装订成册。

*6.2技术资料数量：6份纸版+2份CD(或U盘)。

*7、供货日期

2017年7月20日。

*8、质保期、质量承诺及售后服务要求

质保期从投产之日起12个月或到货后18个月。

9包装及运输

按照规定执行。应满足室外放置6个月以上的要求。