消防增压稳压设备

技术规格书

目 录

第一部分    工程概况及要求	3

1.工程概述	3

2.范围	3

3.定义	3

4.项目总体要求	3

5.相关技术文件及说明	4

第二部分    现场条件	4

1.安装场所	4

2.环境条件	4

第三部分    主要通用技术要求	5

1.标准规范	5

2.基本条件	6

3.主要供货范围	6

4.技术要求	6

5.检验与测试	7

6.0喷漆、标识、技术文件和运输	8

7.0技术服务	9

8.0验收	10

9.0售后服务	10

10.0保证和担保	11

11.0设计确定	11

第四部分    特殊要求技术条件	11

第五部分    数据表	12

第一部分    工程概况及要求

1.工程概述

本工程位于G37平台，为一新建项目，建筑主体为作业固体废物存放场两座，配套消防泵房一座。

# 2.范围

本规格书规定了用于作业固体废物存放场建设工程中消防增压稳压设备的设计、制造、检验检测、包装运输等的最低要求。供货商应根据设备规格表上的技术参数，按照相应的标准规范进行设计、制造、检验检测、包装和运输，并提供良好的售后服务。

# 3.定义

本技术规格书用到的名称定义如下：

项目名称：作业固体废物存放场建设工程。

业主：冀东油田井下作业公司。

设计：唐山冀东油田设计工程有限公司。

供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备的公司

或厂家。

分包商：负责设计和制造分包合同所规定设备的公司或厂家。

成套设备：供货商供货范围内的完整的设备。

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括所附的数据单和附图等。

# 4.相关技术文件及说明

本技术规格书应结合消防增压稳压设备数据表一起作为招投标的依据。

# 第二部分    现场条件

# 1.安装场所

消防增压稳压设备安装在消防泵房内，消防泵房冬季采暖，保持泵房温度在5℃以上。

# 2.环境条件

2.1消防泵房所在地气象条件：

全年平均气温：10.6C

极端最低气温：-25.5C

极端最高气温：41.4C

年平均降雨量：635.7mm

最大积雪厚度：21cm

年平均蒸发量： 2070mm

年平均风速：3.8m/s

最大风速： 34m/s

最大冻土深度： 80 cm

地震基本烈度： Ⅶ度

使用地点：   室内

# 第三部分    主要通用技术要求

# 1.标准规范

消防增压稳压设备应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准的相关要求适用于同一情况，则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向业主/设计咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。

GB/T 16907-2014      离心泵技术条件

GB 3216-89           离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

GB/T 29531-2013      泵的震动测量及评价方法

GB/T 29529-2013      泵的噪音测量及评价方法

GB/T13306-2011       标牌

GB/T13384-2008       机电产品包装通用技术条件

JB/TQ466-86          泵类产品抽样检查

JB/T4297-2008        泵产品涂漆技术条件

JB/T6880.1-93        泵用灰铸铁件

GB/T3214-2007        水泵流量的测定方法

GB150-2011           钢制压力容器

JB/T4709-2007        钢制压力容器焊接规程

JB/T4711-2003        压力容器涂敷与运输包装

《压力容器安全技术监察规程》

《气压罐制造、试验标准》

《隔膜制造材料卫生检验证书》

# 2.基本条件

2.1设计参数：详见数据表。

2.2冀东油田G37平台所在地的自然环境条件：详见第二部分。

2.3输送介质特征参数：消防增压稳压设备输送介质为地下水，水温在 0～80℃范围内，密度约为 1000kg/m3，不含有固体颗粒。

# 3.主要供货范围

消防增压稳压设备供货应为全套产品。包括：

（1）消防离心泵；（2）隔膜气压罐；（3）控制阀门及自动电气控制柜；（4）公共钢底架；（5）相关给水管道、阀门、动力电缆、控制电缆等；（6）安装、操作、维修手册；（7）易损备件。

隔膜气压罐供货范围如下：（1）罐体；（2）远传压力表；（3）安全阀（定压按《压力容器安全技术监察规程》进行）；（4）人孔；（5）进出口配对法兰、螺栓、螺母、垫片等；（6）地脚螺栓、螺母、垫片等。

# 4.技术要求

4.1消防增压稳压设备工作原理

隔膜稳压罐的胶囊内充满高压水并与消防给水系统管网连通，罐壁与胶囊之间则

充满了一定量的压缩空气，压缩空气的压力与胶囊内水的压力相等。当管网无泄漏时，

管网和胶囊内水的压力恒定，压缩空气的压力也恒定，两者压力相等并维持平衡；当

管网泄漏时，管网和胶囊内水的压力下降，此时压缩空气的压力大于管网和胶囊内水

的压力，故压缩空气挤压胶囊使其出水以补充管网的泄漏量，同时胶囊的容积逐渐缩

小，压缩空气的容积则相应膨胀而压力下降，管网和胶囊内水的压力也随之下降；当

管网和胶囊内水的压力下降到一个设定值,稳压水泵自动(压力信号联锁)开泵,一方

面补充管网的泄漏量，另一方面使胶囊充水，管网和胶囊内水的压力随之升高，同时

压缩空气的容积相应减小，压力升高；当管网和胶囊内水的压力升高到另一个设定值，

稳压水泵自动(压力信号联锁)停泵。如此循环往复使管网和胶囊内水的压力维持在一

定范围内。

4.2一般要求

消防增压稳压设备为成套配套供应，且必须能够安全、可靠、连续运转，使用寿命应保证25年以上。

本技术规格书中所提及的设备及配套装置等，应按有关国家标准进行设计、制造、测试，主要包括所有设备的表面预处理和防腐涂料、材料及成品的检验和试验等。除此之外，供货商还要对成套装置在可操作性及与环境的适应性等方面完全负责。

4.3各部件的具体要求

4.3.1隔膜气压罐：采用钢质结构，椭圆封头，有效调节容积不小于0.15m3。气压罐的防腐涂料、隔膜的材质等必须符合生活饮用水的要求。气压罐胶囊隔膜内所充气体为氮气，压力等级0.6MPa。隔膜稳压罐进出口设置在罐体底部，并朝向一侧。隔膜稳压罐进出口应采用钢制管法兰连接方式，其法兰标准符合《钢制管法兰》GB/T9112～9124-2000。隔膜稳压罐的设计、制造、材料、安装、使用管理与修理改造、定期检验等必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》执行。

4.3.2稳压泵：该装置采用两台稳压泵，为消防离心泵，一用一备。泵体采用铸铁材质，叶轮等过流部件采用不锈钢材质。水泵自带配套电机，并采用免拆电机更换机械密封的型式。

4.3.3电气控制柜：为全自动控制，能够安全、可靠的完成该装置的控制要求。同时，控制柜还需配过流、过压和缺相保护电路。

# 5.检验与测试

5.1工厂实验

消防增压稳压设备出厂前应根据有关规范标准进行工厂试验，并向业主提交一式三份完整的质量检测报告。

5.2外观检测

外观检测内容：消防增压稳压设备铭牌上所指示的型号、名称及各项性能参数是否符合设计要求，外观是否油漆完整，外观尺寸和安装尺寸与供货商提供 的技术资料（图纸）是否相符。

5.3材质的选择

供应商应按要求提供材质合格证和产品合格证，按照有关标准进行材质质量试验报告。

5.4 现场验收

设备运抵安装现场后，由供需双方共同开箱验收。设备型号、技术参数符合设计要求，装箱单和实物核对无误，所需资料，文件，证书齐全视为合格。

# 6.0喷漆、标识、技术文件和运输

6.1喷漆

相关设备应进行表面预处理除锈，除污后再进行喷漆防腐处理，具体喷漆要求按照《压力容器涂敷与运输包装》JB/T4711-2003执行。

6.2标识

供货商提供设备的铭牌及标签符合有关规定的要求。产品标牌要铸在适当且显著的位置上。标牌的尺寸、技术要求应符合《标牌》 GB/T13306-1991 的规定。应注明：

——制造厂名称；

——设备的名称及型号；

——设备的性能参数，流量（L/s）、工作压力（MPa）、功率（kW）等；

——产品编号和制造日期。

其他设备、配件应有产品标识。

设备的标牌应由不锈钢制成。

设备的标牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

设备的标牌应使用不锈钢螺钉固定。

设备的标牌上文字为中文或英文，单位制为国际单位制。

6.3 技术文件的提交

6.3.1 供货商在合同签订后一个星期内，提供设备重量、外形尺寸、配管接口尺寸、阀门位置及接口、地脚螺栓尺寸和规格、各部件布置方位等资料。

6.3.2 文件资料

供货商应提供下列文字资料：

——安装、操作、维修手册和使用说明书；

——出厂试验报告；

——供货清单（分件包装的箱外应有设备或部件名）；

——产品合格证书；

——产品外形安装图；

——检验报告文件等。

6.3.3 供货商应列出所有设备安装、试车、投运、技术培训的要求和所需的报价。

6.3.4 主管部门或行业颁发的资格证书。

6.3.5 投标时，供货商应向业主和设计单位出示主管部门或行业颁发的资格证书、质量保证大纲和程序文件，同时展示在相关行业同类产品的应用业绩，便于业主选择合格的供货商。

6.3.6 所有图纸和资料需标注“作业固体废物存放场建设工程”。

6.4 运输

6.4.1 供货商应按《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-2008 对所提供设备进行包装。以确保设备在运输和储存期间尽可能地减少损伤、损坏和环境腐蚀（雨、雪、霜冻、盐碱、风沙等）。

6.4.2 所有分开包装和单独发运的设备应用标签或其它形式标志出设备编号和最终目的地。

6.4.3 供货商应提供运输的方式（轮船、汽车、火车、飞机），到达港口、车站、机场名称、时间、运输方案，并最后经需方同意后方可执行。

6.4.4 供货商应对运输质量完全负责。

# 7.0技术服务

7.1 供货商应到现场指导消防增压稳压设备装配，并对现场装配和调试质量负责。

7.2 供货商应提供现场安装需要的特殊工具。

7.3 当业主通知供货商要安装调试及投产运行时，供货商应派有经验的工程师到现场指导试运工作，提供技术支持。

7.4 技术服务的费用由供货商承担。

# 8.0验收

8.1 工厂验收：交货前两个月通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

8.2 到货验收：货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主、现场监理、施工单位、供货商签字确认。

8.3 中间验收：产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

8.4 最终验收：工程试运72 小时以上。由业主及供货商签字确认。

# 9.0售后服务

9.1 供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和买方的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合买方办理通关商检。

9.2 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜24 小时提供足够的备品、备件和技术服务。

9.3 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

9.4 在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

9.5 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24 小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。

9.6 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

9.7 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

9.8 供货商对零备件的供应，调配时间不超过48 小时。

# 10.0保证和担保

10.1 供方提供的产品应符合全部现行的有关标准和本技术规格书规定。供方提供详细的质量验收或标准清单，以备需方随时查询或到制造现场检验。

10.2 整套产品由供方采取有效措施，保证产品全部符合本技术规格书要求，需方可按照产品质量验收程序的规定进行验收，经供需双方协商统一后形成书面意见作为验收依据。最终的产品验收应在工程投产后进行。

10.3 供货商应对整套设备的辅助设计、加工制造、使用寿命、知识产权、技术服务等方面进行承诺和保证。

10.4 消防增压稳压设备在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，供货商应进行必要的更换和维修。在保证和担保期内，如果出现任何缺陷或故障，供货商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。保证期应为安装后12个月或起运后18个月，以先到日期为准。

11.0设计确定

本技术规格书仅提供消防增压稳压设备的基本要求与原则规定。消防增压稳压设备最后的外形尺寸、流量、工作压力等将在设计单位审查时得到最终确认。

# 第四部分    特殊要求技术条件

业主有权随时根据需要进行检查。

# 第五部分    数据表

| 业主名称 | 冀东油田井下作业公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 作业固体废物存放场建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | G37平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消防增压稳压设备 |  | 供水驱动方式 |  | 电驱动 |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  | 数量（套） |  | 1 | 其中备用（台） |  |  |  |
| 安装位置 | 消防泵房 |  | 工作环境数据 |  | 室内安装 |  |  |  |  |
| 操 作 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质 |  | 水 |  | 供水量，L/S |  |  | 1 |  |  |
| 比重 |  | 1.0 |  | 扬程，m |  |  | 40 |  |  |
| 粘度(20℃)，cP |  | 1 |  | 操作温度，℃ |  |  | 常温 |  |  |
| 供水泵电功率，kW |  | 1.5 |  | 运行方式 |  |  | 连续运行 |  |  |
| 稳压罐压力等级，MPa |  | 0.6 |  | 气室内充气体介质 |  |  | 氮气 |  |  |
| 结 构 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水泵的型式 |  | 消防 |  | 气压罐的型式 |  |  |  | 消防 |  |
| 罐体直径，mm |  | 厂家确定 |  | 气压罐高度，m |  |  |  | 厂家确定 |  |
| 气压罐调节容积，m3 |  | 0.2 |  | 稳压泵 |  |  |  | 厂家配套 一用一备 |  |
| 设 备 重 量 (此项由供货商完成) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备净重,kg |  |  |  | 设备运输重量,kg |  |  |  |  |  |