货物需求一览表及技术规格（需要盖上报单位章）

| 项目名称 | 中国石油独山子石化分公司热电厂2017年设备购置 |
| --- | --- |
| 上报单位机动部门 | 独山子石化公司热电厂机动科 |
| 上报数量 | 3台同步自吸泵 |
| 项目描述及现场技术要求 | 现场为安全隐患改造项目，之前用的是地下泵房存在阀门管路泄露淹没泵房的情况。现改造成地上泵房。3台泵可能同时启动或者分别启动 1.本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充 分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工 业标准的产品。 2.本技术规格书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 3.本技术规格书要求同步自吸污水泵应有较强的自吸能力。当水池液位低于泵轴时，水泵应能迅速启动，开机即出水，时间不大于1秒，以保证水泵在启动后迅速能够投入正常运行，同时自吸高度不应低于8米。对于水泵的流量和扬程，必须满足本招标文件的要求，以满足用户在不同的情况下对流量的变化要求。投标人应具有设计本标书所规定的系统及设备的资格和能力，对整体水泵组的质量、安全、环境保护、使用性能、供货的完整性负责。要求投标人提供的整体污水泵组设备具有技术先进、安全可靠、运行节能、维护方便并满足国家环保要求等特点 4.由于现场频繁起动，要求泵开机即出水，时间不大于1秒，由于现场工况复杂，水平距离较远，为了保证机械密封不过多的磨损，所以不使用无密封自控自吸泵，使用卧式同步自吸泵 |
| 一、关键技术参数及要求 | *1. 输送介质为酸碱性含杂质水，PH范围在0～14，杂质颗粒≯10mm; *2. 额定流量：1台≮200m³/h; *3. 出口最大压力≮0.7MPa; *4. 扬程≮25米； *5. 吸程：水平自吸高度≥8米；水平自吸距离≥12米； *6.水泵形式：卧式 *7.密封形式：机械密封 水泵流量：200 m³，转速：1450r/min *8..材质要求：泵体为316L； *9. 供方所提供的设备类型应具有成熟的技术，有实际使用业绩和良好的使用效果，投标时至少提供3份水平距离超过12m、吸入高度不少于8m工况的项目，并提供相应合同复印件和使用单位的评价证明材料。 *10. 由于水泵安装位置完全高于液面，卖方所提供的水泵应迅速启动，并有较强的自吸高度，自吸高度不应低于8米。对于水泵的扬程和流量必须满足本招标文件的要求，以满足用户在不同的情况下对流量的变化要求 *11.要出具能够证明可以达到真空度不小于85Kpa的，国家级检测报告。 *12.轴承：SKF/FAG/NSK *13.轴封类型及材料： 机械密封（四川日机密封件股份有限公司、大连华阳光大密封有限公司、大连博格曼有限公司/硬质合金集装式机封） *14电机生产厂家为中石油制定供应商之一：上海电气集团上海电机厂有限公司、 佳木斯电机股份有限公、 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、 |
| 二、一般技术参数和要求 | 1.同步自吸污水泵要求全自动控制，现场无需人员值守。要求泵本身即可实现负压上水，不采用通过人工灌水的普通自吸泵 2. 设备效率需在80%以上，不采用效率低、障率高的传统无密封自控自吸泵和无堵塞自吸泵。不用安装底阀及高位水箱、不用真空引流. 3. 泵的设计、生产和安装符合最新有效的标准、规范及IEC推荐、ANSI、ASME、DIN、GB、安全规范和相关法律规定，采用的标准将提交给买方确认。所有设备应遵循工程设计和制造工艺的高标准。加工前应编制质量控制计划和质量检查计划报买方认可。 4.并列运行或备用泵采用同样的设计，即具有可更换性。故障时备用泵将能立即投入运行，以防止整套装置停运 5.卖方提供技术先进、结构合理、安全、成熟可靠的产品，保证整个设备运行可靠、高效节能。 6.水泵的噪音应符合国家标准要求,在泵组外壳1.0m处噪声不大于80分贝。 7.水泵的密封应优先采用技术先进、质量可靠的集装式机械密封, 并保证该密封的严密性。水泵自吸高度：L≥8000mm 8.设备和设备支承构件按承受横向地震力设计，对于部件或受力构件，非受力构件和它们与主要结构系统的锚固点在遭受地震载荷时保持其结构的完整性。 9.水泵的第一临界转速，为额定转速的110%以上。 10.水泵设计中有完善的润滑系统，保证润滑良好。 11.水泵制造的焊接符合GB/T5656-2008标准或国家相应标准要求，焊接表面进行清理，并保证焊透。 13水泵的泵体能承受高速水流的冲刷，壳体内密封件为耐磨蚀合金材料。 14叶轮采用耐磨蚀和抗断裂的材料铸造，流道打磨光滑。 15每个叶轮做静平衡﹑泵转子做高速动平衡试验。 16泵轴为锻件并有较高的精度，最大挠度值≤0.02mm 17水泵的标牌按国家标准，并设置在明显处。 18进出口变径的泵自带进出口短接,所有接口带配对法兰及其附件。 19电动机保证与泵的运行条件和维护要求相一致。电动机的功率以及起动特性满足整个性能范围的要求。电机选用符合最新的国家节能标准。 20泵的电机功率匹配系数应≥1.15。 21当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±5%时，电动机能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±1%时，电动机能输出额定功率。 22电动机保证在80%额定电压下平稳启动，电动机启动电流倍数不大于6.5倍额定电流。 23电动机绝缘等级F、防护等级IP54。 24电动机接地端子的位置与接线盒在同一侧，且具有指示接地的明显标志。 |
| 三、其他要求 | 1.设备的包装应符合API672/JB4113标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，材料应加以轴向固定，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起空气隔膜泵部件的损坏。 2.设备的进出口、管孔等应进行封堵，防止异物进入，以保证设备安全地运到施工现场。设备必须接到需方正式通知后才能由供方发往现场。 3. 卖方随机提供买方相关资料和文件，认证体系要获得过同步自吸泵质量认证证书；投标厂家的设备必须符合当地政府及相关部门的要求，必要时可提供相关证明文件。 3.1卖方应同时具有自主系统设计资质、同步自吸泵设备制造资格及成套供货能力。 3.2设备安装、维护及使用说明书（10份）； 3.3配件清册，需包含配件具体编号便于买方配件采购； 3.4 出厂合格证； 4.随机配件清单（每台配置）：机械密封4套；所有密封点各种型号密封件各2套； 5.在设备安装、调试、运行期间，卖方须免费派厂家专业技术人员到现场进行技术指导安装和调试，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造等原因所造成的一切问题；在此期间，买方不提供供方技术人员的食宿以及其它任何差旅费用。 6.设备安装完毕后，由卖方使之达到良好性能要求，若达不到性能要求，由卖方负责无偿解决，使之达到性能要求，并免费培训设备操作及检修人员。 7材料要求 1）泵主要部件（包括叶轮、轴、轴承、联轴器），应采用316L材质制作。 2)所有接触输送介质的泵体部件的材料将适于输送介质的性质，并且能耐磨损和腐蚀。 3) 在本规范书中给出的材料规范，将认为是最低要求。并没有免除卖方选择正确材料的责任。所有泵将完全由可至少承受（ PH范围在0-14 ）的316L材质制作。 8 轴承要求 1）除非另外规定，泵的轴承将采用高容量的滚动轴承，其寿命不低于50000小时，轴承将采用自动油润滑套型式，并配有活塞环密封和橡胶二级密封，以防止脏物和水侵入。泵的轴承能防止轴的抖动。 2）设计为压力润滑的轴承，使用的油有润滑和冷却两种作用，设计润滑和冷却系统要防止泵运行期间轴承润滑油的损失。而且将能防止污染物进入轴承。 9 配件要求 1） 联轴器罩将便于拆卸。 2） 联轴器应精确校正。联轴器和齿轮的额定出力至少应是最大要求输出功率的120％。 10其它要求： 1）底漆采用重防腐漆（如环氧富锌漆），油漆表面质量要求：除锈等级：2.5；粗糙度：40—65 μm；底漆厚度：>100 μm；运输保护漆厚度：60—80 μm。 2） 泵与驱动电机噪音应小于 80dB(A)，卖方应提供通常情况下的噪声值, 以及达到80dB(A)的噪声值所需采取的措施。 3）法兰的制作要求 泵的进出口正法兰应是标准尺寸法兰，法兰的螺栓孔必须满足双头螺柱或者单头螺栓配套螺母的正常安装，不采用螺栓拧入式法兰 |
| 四、附件 |  |