技术关键条款

以下为极重要技术条款，卖方必须提供相关证明材料证明能够满足，否则将予以废标。

一、主要技术要求或技术方案

1.1氮封阀主要技术要求

1.1.1 氮封阀与呼吸阀、事故泄压人孔严格按照工艺参数相匹配，成套供应；

1.1.2如果制造商发现技术规格书中的要求与本单位执行的相关标准和规范矛盾时，制造商必须在进行下一步工作前通知华北石化公司和设计单位。

1.1.3 卖方应对氮封阀的设计、制造、交付和性能负全部责任，供货范围为氮封阀本体及与氮封阀相关的计算结果等。如果技术规格书要求的数据表与买方所附资料的参考规范或标准发生矛盾时，卖方应在进行下一步工作之前通知华北石化公司和者设计单位。

1.1.4 除非有特殊规定，提供的文件和图纸要满足下列要求：

单位：国际制

语言：汉语

1.1.5 氮封阀用在储罐的顶部，是氮封系统的重要部位，应能保证在-23.8℃~+42.7℃范围内正常动作（无伴热措施），不能由于低温结霜或结晶而导致氮封系统故障或阀后压力不稳定。

1.1.6 卖方应提供用于设计制造、安装、操作和维修的所有必需的图纸和资料。

1.1.7 厂商需具备近几年在同类设备上使用的业绩及效果证明。

1.1.8 氮封阀的法兰连接标准：HG20592-2009(B系列）。

1.1.9阀后氮气压力为精确点控制，不得为某范围值，需呼吸阀供货方确认。

1.1.10密封等级：V,提供测试报告。

1.1.11阀体材质：316SS；

1.1.12提供氮气用量

1.2呼吸阀主要技术要求

1.2.1 如果制造商发现技术规格书中的要求与本单位执行的相关标准和规范矛盾时，制造商必须在进行下一步工作前通知华北石化公司和设计单位。

1.2.2 执行标准

1）HG/T20592-2009管法兰和法兰管件

2）ASTM 美国机械工程材料规范

3）EN 12874 阻火过滤器标准、检测实验方法

4）ISO16852 阻火器的应用、检测

5）API2000 常压储罐呼吸阀选择、检测标准

6）API2000 常压储罐紧急泄放阀选择、检测标准

1.2.3 除非有特殊规定，提供的文件和图纸要满足下列要求

单位：国际制

语言：汉语

1.2.4 呼吸阀（带阻火器）用在储罐的顶部，属于最重要部位。呼吸阀应能保证在-23.8℃~+42.7℃范围内正常动作，呼吸阀的阀盘和阀座不能由于低温结霜或结晶而不能开启。

1.2.5 罐用阻火器与呼吸阀为一体，应能保证在-23.8℃~+42.7℃范围内正常工作，阻火器不能由于低温结霜或结晶而堵塞，致使阻火器压力增加，减少呼吸阀的呼吸量，阻火器为管端耐长时间燃烧型，阻止外界持续燃烧2小时不回火。

1.2.6 呼吸阀不能采用孔隙式结构，应有经过第三方认证的流量曲线，阻火器的阻火能力通过第三方认证（欧洲CE或美国FM），且有第三方认证的流量曲线。阻火级别：IIB3。

1.2.7 阻火器应便于拆装、维护、清洗。

1.2.8 厂商需具备近几年在同类设备上使用的业绩及效果证明。

1.3紧急泄放阀主要技术要求

1.3.1 如果制造商发现技术规格书中的要求与本单位执行的相关标准和规范矛盾时，制造商必须在进行下一步工作前通知华北石化公司和者设计单位。

1.3.2 执行标准

1）HG/T20615-2009管法兰和法兰管件

2）ASTM美国机械工程材料规范

3）API2000常压储罐紧急泄放阀选择、检测标准

1.3.3 除非有特殊规定，提供的文件和图纸要满足下列要求

单位：国际制

语言：汉语

1.3.4 紧急泄放阀用在储罐的顶部，属于最重要部位，应能保证在-23.8℃~+42.7℃范围内正常动作，不能由于低温结霜或结晶而不能开启。

1.3.5 紧急泄放阀应提供经过第三方认证的流量曲线，紧急泄放阀的排放量由厂家委托有资质的单位进行核算。

1.3.6 厂商需具备近几年在同类设备上使用的业绩及效果证明。

二、技术评价关键条款

1、 一体式呼吸阀阻火器必须是耐持久燃烧型,阻止外部持续燃烧时间2小时不回火,并取得欧洲CE或美国FM要求的形式认证。

2、在国内无服务机构或不承诺国内技术支持的。

3、标的物均要求进口品牌，且提供相应产地证明