|  |  | 项目 | 中国石油福建长汀催化剂项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROJ. |  |  |  |  |
|  |  | 装置及工区 |  | 消防水站 |  |  |
|  |  | UNIT&QREA |  |  |  |  |
|  | 证书编号： CERTIFICATE NO. A162000753 | 文件号 | F17063C-404-80-01-D-0 |  | 页数 | 4 |
|  |  | DOC No. |  |  | PAGES |  |

| 泵数据表 404-P-0001 消防柴油泵 本文件为兰州寰球工程有限公司财产，未经本公司许可不得转给第三者或复制。 The copyright of this document is the property of HQC(Lanzhou) CO.,LTD., unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2017.5.24 | 供询价 | 苏平 | 韩炜萍 | 王小军 |  | 王向阳 |
| 版次REV. | 日期 DATE | 说明 DESCRIPTION | 编制 PRE,D | 校核 CHK,D | 审核 APR,D | 审定 AUTH,D | 项目经理PM |

| NO | 装置: | 消防水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点: |  |  |  |  |  |  |  | 福建省龙岩市长汀县稀土工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户: | 中油（长汀）催化剂有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量: |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (操作/备用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 名称: | 消防柴油泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位号: |  |  |  |  |  |  |  | 404-P-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 介质： |  | 消防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | []连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [X]间断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | [ ]腐蚀/磨蚀 [ ]有毒 [ ]易燃 [ ]易爆 [ ]晶间腐蚀 [ ]易挥发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出口压力: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mpa.G |
| 6 | 操作温度(最低/正常/最高): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  | 入口压力(最小/最大): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mpa.G |
| 7 | 密度(最小/正常/最大): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1000/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/m3 |  | 压差(Qmax): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa |
| 8 | 饱和蒸汽压(在操作温度下): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mpa.A |  | 扬程(Qmax): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | m |
| 9 | 粘度(在操作/最小温度下): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mPas |  | 汽蚀余量: 注2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | m |
| 10 | 流量(最小/正常/额定): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / /180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |  | 安装： |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]户内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | []户外 |  |  |  |  |  |  | [X]棚下 |  |  |  |
| 11 | 结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 制造商: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型：悬臂式离心泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料等级代号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壳体: |  |  |  |  |  |  | 内件: |  |  |  |  |
| 13 | 系列号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壳体： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  |  |  |  | 底板： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壳体安装形式:[]支架 [ ]中心线支撑 [X]脚支架 [ ]立式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶轮： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S30408 |  |  |  |  |  |  |  | O型环： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壳体形式： []蜗壳 [ ]扩散器 [X]单蜗壳 []双蜗壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壳体耐磨环： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 壳体剖分： [X]轴向 [ ]径向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶轮耐磨环： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 管口 |  | 尺寸 |  |  |  |  |  | 压力等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰面 |  |  |  |  | 方位 |  |  |  |  |  | 轴： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴套： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 入口 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垫片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 排液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 级数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 叶轮: [ ]开式 []闭式 [ ]两轴承间 [X]悬臂式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转速: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  |  | 必须汽蚀余量(水): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |
| 23 | 叶轮直径(设计/最大/最小): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | 效率: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 轴功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |
| 24 | 耐磨环: |  |  |  |  |  |  | 直径: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间隙: |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | 流量: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |
| 25 | 轴承: |  |  |  |  |  |  | 径向: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系列号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大功率: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 止推: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系列号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小连续流量: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |
| 27 | 联轴器类型： [X]挠性的 [ ]加长套筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许压力(操作温度下): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa.G |
| 28 | 润滑方式： [X]脂 []油浴 [ ]油环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许温度: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 29 | 动力传输： [X]直联 [ ]齿轮 [ ]V型皮带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水压试验压力: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa.G |
| 30 | 转向（从联轴器端看）:[ ]顺时针 [ ]逆时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量: |  |  |  |  | 泵： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |
| 31 | 底板： [X]共用 [ ]单独 [ ]分开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 透平: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总重: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |
| 33 | 轴封： [ ]机械密封 [X ]填料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封腔压力: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa.G |
| 34 | [X]填料密封制造厂: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | []机械密封制造厂: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分类号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型式: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集装式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 密封环材料: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静环材料: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动环材料: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 辅助管线: [X]卖方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 用途 |  |  |  | 介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入口条件 |  |  |  |  | 出口条件 |  |  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案（API) |  |  |  |  |  |  | 连接尺寸 |  |  |  |
| 39 | 冲洗/密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 急冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 壳体开孔: [X]自放空 [X]排放+阀门 [X]仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 启动方法: [X]手启动 [X]自启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 透平（位号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 供货: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装: |  |  |  |  |  |
| 46 | 制造商: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号: |  |  |  |  |  |
| 47 | 额定功率: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  | 数量: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定功率: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  | 数量: |  |  |  |  |  |
| 48 | 转速: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  | 级数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转速: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  |  |  |
| 49 | 相数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 频率: |  |  |  |  |  |  |  |  | HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电压: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 防护/防爆等级: |  |  |  |  |  |  |  |  | IP55/非防爆 |  |  |  |  |  |  |  | 标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 危险区域: |  |  |  |  |  | 安全区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘等级： |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 电机规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 铭牌额定功率: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  | 极数: |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 电压: |  |  |  |  | V |  |  | 相数: |  |  |  |  |  |  |  |  | 频率: |  |  |  | Hz |  |  |  | 机座号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 设备系数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机温升(℃): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 同步转速: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负荷: |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/4 |  |  |  |  |  |  |  | 全载 |  |  |  |  |  |  | 设备系数 |  |  |  |
| 57 | 电机型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效率(%): |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |
| 58 | [ ]鼠笼型 [ ]绕线型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流(A): |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |
| 59 | [ ]同步型 [ ]高原型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率因数: |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |
| 60 | 机壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加速时间(电机和负荷): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | [ ]TEFC |  |  |  | 全封闭风扇冷却式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]防腐 |  |  |  |  |  |  | 全负荷扭矩: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | [ ]强制通风 |  |  |  | 使用外部风扇或风道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堵转扭矩: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | [ ]水冷 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | MPa.G |  |  |  |  |  |  | 拉起扭矩: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 防护等级: |  |  |  | IP55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断开扭矩: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 防爆结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堵转电流: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | [ ]隔爆型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]无火花型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堵转功率因数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | [ ]增安型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许堵转时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | [ ]正压型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风扇转向: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]单向型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]双向型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | [ ]户内 |  |  |  |  |  |  |  |  | [X]户外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]空间加热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压: |  |  |  |  |  |  |  | 功率: |  |  |  |  |
| 71 | [ ]恶劣条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度: |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | ％ |  |  |  |  | [ ]线圈温度探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]NRR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 最小设计温度: |  |  |  |  |  |  |  |  | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 电机净重: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 最大设计温度: |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 最大维修件重量: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 海拔高度: |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 转子瞬时惯量: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg.m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 防爆等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴承数量: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑剂: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 防腐等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 开车条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总轴端浮动: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | [X]全压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]空载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连续启动次数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | [ ]降压 |  |  |  |  |  |  | % |  |  | [ ]带载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | [ ]电压失压保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [X]自启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂提供的附属资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | [ ]差动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]吹扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]转速．转矩曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]转速-电流曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | [X]卧式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]立式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]时间-电流加热曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | [ ]脚支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]安装、操作和维修手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 驱动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]推荐备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | [X]直连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]外形尺寸图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | [ ]V型皮带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]机械式变速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]完整的铭牌数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 绝缘及温度级别： |  |  |  |  |  |  | [ ]E |  |  |  |  |  |  |  | [ ]B |  |  |  | [X]F |  |  |  |  |  | 适用的标准: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [X]IEC |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]JIS,JEC,IEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]NEMA |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 同步电机的转子型式: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用的工程规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | [ ]凸板旋转磁场型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接线箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | [ ]实心磁极旋转磁场型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]从驱动机末端看右侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]机座顶部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 同步电机的磁励系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电缆进线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | [ ]无刷的磁励系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]阴螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]直径: |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | (用于转子电枢型的发电机和旋转的整流器) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]PF |  |  |  |  | [ ]M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]Pg |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]NPT |  |  |  |  |  |  | [ ]格兰头 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转向(从驱动机末端看): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]CW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ]CCW |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大声压等级: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB@lm |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂漆的颜色: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1).泵的进、出口法兰执行HG/T20592-2009标准B系列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 2).NPSHA-NPSHR≥1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 3）.包含消防柴油泵储油箱，容积大于消防柴油泵6小时用量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 4）.包含配套消防柴油泵控制柜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5）润滑油脂采用中石油昆仑品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 6）轴承：NSK、FAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |