附件：1、汽轮机技术规格书

| 中国石油集团东北炼化 工程有限公司吉林设计院 |  |  |  | 中国石油哈尔滨石化公司蒸汽动力系统节能优化改造项目 |  |  | 项目编号：JLY114-610DD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 文件编号：XXXXX |  |  |
| CNPC Northeast Refining ＆Petrochemical Engineering Co Ltd JiLin Design Institute |  |  |  |  |  |  | 设计阶段：详细设计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 请购文件编号：70-13E002-001/1 |  |  |
| 汽轮机技术规格书 买方: 中国石油哈尔滨石化公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 2016.10.09 | 1/16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | 日期 | 页码 | 描述 |  | 设计 | 校核 |  | 审核 | 审定 |

目  录

1  概述	10

2  设计基础	10

3  制造、检验执行的标准规范	11

4  供货范围	12

5  备品备件及专用工具	13

6  技术要求	15

7  检验和试验	20

8  性能保证	20

9  技术服务	21

10  涂漆、保温、包装与运输	21

11  设计分工和资料的交付	22

12  主要分包商清单	27

13  技术报价的要求	29

14  分歧与矛盾	31

# *1  概述

本技术规范书适用于中国石油哈尔滨石化公司蒸汽动力系统节能优化改造项目的二循环水厂循环水泵（P-506）背压式汽轮机，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方必须保证提供符合本技术规范书和相关有效、最新工业标准的产品。

在签订合同之后，买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力，卖方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买卖双方商定。如卖方没有对本技术规范书提出书面异议(或差异)，买方则可认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。如有差异（无论多少），均应填写到技术差异表。

计量单位采用国际计量单位。

本项目中涉及的原循环水泵（P-506）为电机驱动，改造后泵头利旧在原位置不拆除、不移动，将电机拆除更换为汽轮机。因此，卖方提供的汽轮机需要满足原泵的要求，卖方负责泵头与汽轮机之间的连接。原泵头已经安装运行且无法改动，汽轮机布置需要根据现场实际的安装位置进行调整，卖方提供的汽轮机组必须满足现场的安装条件，保留必要的检修、维修空间。

1.1  项目名称: 中国石油哈尔滨石化公司蒸汽动力系统节能优化改造项目

1.2  建设地点:中国.哈尔滨

1.3  买方: 中国石油哈尔滨石化公司

1.4  设备名称及需要数量

设备名称：循环水泵（P-506）汽轮机

设备位号：PT-506

需要数量：1套

设备型式：背压式汽轮机

1.5  汽轮机数据表

设计方提供的汽轮机数据表是依据现有工艺条件编制，与离心泵数据表配合使用。由于为改造项目，因此需要买卖双方对数据及现场实际情况进行核对。

# 2  设计基础

2.1工艺概况

汽轮机（PT-506）用来驱动二循环水厂循环水泵（P-506），汽源来自电站新区3.6MPa（G）中压蒸汽，通过汽轮机背压至1.4MPa（G）低压蒸汽送入管网，另外根据蒸汽系统的需要对背压蒸汽进行减温减压。循环水泵出口阀门采用电动阀门。

*2.2年操作时间及弹性

年操作时间：8400小时；在生产运行中循环水泵（P-506）在保证额定扬程情况下调节流量。

2.3安装地点及现场危险区域

安装地点：室内，有采暖

爆炸危险区域：非爆炸区

# *3  制造、检验执行的标准规范

设计、制造、检验和试验用标准和规范必须是国际通用的标准和规范（例API的标准），并不得低于中国目前所采用的标准和规范。在执行标准过程中，当某些条款有矛盾时，应采用有利于保证质量和使用性能的较高要求的标准。

电气和仪表系统的设计原则上遵循IEC标准或相当标准。电气、仪表的设备和材料应按其生产国有效的国家标准制造，但不低于国际通用做法。凡是不注日期的引用文件，其最新版适用于本项目。

标准和规范如下（不仅限于下列规范）：

《石油化工企业设计防火规范》GB50160

《工业金属管道设计规范》GB50316

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

《钢制管法兰（Class系列）》HG/T20615

《大直径钢制管法兰（Class系列）》HG/T20623

ASME美国机械工程师协会锅炉及压力容器规范

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004

《压力容器》GB150.1～150.4

《管壳式换热器》GB151

《一般炼油厂用管壳式换热器》API660

《石油、重化学和天然气工业用一般用途汽轮机》API611

《石油、化工和气体工业用润滑、轴封和控制油系统及其辅助设备》API 614

《振动、轴位移和轴承温度探测系统》API 670

《炼油用特殊联轴器》  API 671

《机械设备防护罩安全标准》 GB8196

《石油化工旋转机械振动标准》SHS 01003

《安全色》GB2893

《石油、重化学和天然气工业用离心泵》API610

《石油化工企业设备管道表面色和标志规定》 SH3043

《离心旋转泵的轴封系统》API 682

《旋转电机定额和性能》GB755

IEC

《石油化工仪表管道线路设计规范》SH3019

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH3005

《石油化工仪表供气设计规范》SH3020

《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》SH3126

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093

# *4  供货范围

4.1供货范围

汽轮机部分包括：供货范围包括（但不限于）

--汽轮机本体（从主进气门起至排汽口止）

--调节系统及电子超速监测系统

--速关组合件（包括电液转换器、速关油换向阀、启动由换向阀、速关阀速关装置试验阀、停机电磁阀、手动停机阀等）

--速关阀

--排汽调节气阀

--安全阀、逆止阀、切断阀

--减压阀、疏水阀

--不锈钢蓄能器（调节用）

--汽封冷却器

--进口蒸汽主管道上的流量计（涡街流量计，法兰材质：20#，本体材质：316，漩涡发生体材质：AISI 316）

--减速齿轮箱及电动（手动）盘车装置

--汽轮机和齿轮箱间联轴器

--齿轮箱和泵间联轴器（包括泵侧的联轴器对轮）

--无火化保护罩

--管线系统：撬块底座范围内的所有连接管路（包括气体管路、冷却水管路、供油管路等）、管件、阀门、支架等

--供油系统：包括润滑油系统及调节油系统。主辅油泵、双油冷、双油滤及不锈钢进、回油管路及管件等。

--现场成套仪表及控制系统（PLC）。

--振动及位移监测，从探头到前置器为止，包括探头、延长电缆、前置接线盒。

--所有与买方接口的配对法兰及螺栓、螺母、垫片。

--汽轮机（包括汽封冷却器）共用底座、润滑油部分共用底座。

--所有地脚螺栓、螺母、垫圈和薄垫片

--汽缸保温、隔热材料

--开车用备品、备件

--专用工具

上述为最小供货范围，即使上述范围没有列出，卖方必须保证供货范围完整，以能满足设备安装、运行要求为准则进行无偿提供，且不再发生费用。

4.2其他要求

根据现场实际布置情况，汽轮机及润滑油系统布置存在调整的可能性；齿轮箱输出轴的方位、标高需要根据现场实际情况调整。卖方应在报价前对此部分在技术和费用方面充分考虑，后面不再发生费用。

# *5  备品备件及专用工具

5.1随机备品备件（含总价内）

卖方应在报价阶段提供关键备品备件、开车用备品备件，随机提供。卖方以表格方式提供备品备件清单及单价，表中所示为最低要求，厂家应根据本单位的设备易损件清单补充。

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴瓦（包括各测温元件） | 1套 |  |
| 2 | 正负推力瓦块及其调整垫（包括各测温元件） | 1套 |  |
| 3 | 汽缸中分面螺栓、螺帽、隔板螺丝 | 提供总装量的25% |  |
| 4 | 主汽门、高压调门用的高温螺栓、螺母球面垫圈 | 提供总装量的25% |  |
| 5 | 联轴器的联接螺栓、螺帽、垫圈 | 提供总装量的25% |  |
| 6 | 汽缸端部汽封和隔板汽封片及弹簧片 | 汽封片每种规格1圈，弹簧片每种规格另供10个 |  |
| 7 | 调速汽门杆、阀座、门杆套、自密封圈 | 1套 |  |
| 8 | 主汽门杆、阀座、门杆套、自密封圈 | 1套 |  |
| 9 | 调速系统电磁阀、伺服阀 | 1套 |  |
| 10 | 油过滤器芯 | 2套 |  |
| 11 | 转速探头 | 1套 |  |
| 12 | 油泵密封 | 1套 |  |
| 13 | 蜗轮蜗杆 | 1套 |  |
| 14 | 低压电加热器 | 1套 |  |
| 15 | 监测系统探头 | 如果是单只备1只；2只备1只，3只备2只，4只备2只，5只备3只，以此类推。 |  |

5.2两年备品备件

两年备品备件由卖方列出推荐清单和单价。

5.3专用工具（含总价内）

专用工具应包括在卖方的供货范围内。卖方应注明这些专用工具的使用对象和场合。机器安装和维护用专用工具应随相关设备一起提供。表中所示为例子，仅供参考，应根据买卖双方商定的结果进行调整修改，必须保证买房设备在拆卸过程中的专用工具齐全。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 用 途 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装工具 扭力扳手 |  |  |  |  |
| 2 | 起吊工具(包括钢丝绳及导向杆) |  |  |  |  |
| 3 | 检修工具(翻转轴瓦的抬轴工具) |  |  |  |  |
| 4 | 调整工具 |  |  |  |  |
| .. | ……… |  |  |  |  |

# *6  技术要求

6.1一般要求

6.1.1主机（包括辅助设备）应设计和制造成使用寿命至少为20年，不停连续运转周期至少为5年。主机卖方应承担合同范围内所有的设备和所有的辅助系统的机组责任。汽轮机组在其保证使用寿命期内，应能承受下述工况:

| 冷态起动 | 停机72小时以上，且汽缸金属壁温已低于该测量点满负荷时金属壁温值的40%以下 | 200次 |
| --- | --- | --- |
| 温态起动 | 停机10～72小时，且壁温为原值的40%～80% | 700次 |
| 热态起动 | 停机10小时以下,且壁温为原值的80%以上 | 3000次 |
| 极热态起动 | 停机小于1小时，且壁温为接近原值 | 150次 |
| 负荷阶跃 | 负荷变化率大于（10%额定功率）/min | 12000次 |

上述总寿命消耗应不大于使用寿命的75%，同时制造厂应给出汽轮机在各种运行方式下机组寿命消耗的分配数据及甩不同负荷时的寿命消耗曲线，以保证机组能在设计使用寿命期限内可靠地运行。

6.1.2卖方应具有被验证的同类型机组的业绩。不接受未经考验的样机，只有经过实际生产验证的机组才可以被接受。所谓生产验证是指提供的机组至少应有两台以上类似产品在类似工艺操作条件下有两年以上的成功运行经验。

6.1.3在现场距主机 1 m处的噪声小于85 dB(A)。

6.1.4所有管线与管线的法兰连接的螺栓需用双头螺栓。管法兰垫片采用波齿垫片。

6.1.5汽轮机组应配置在线监测系统，接入哈石化在线监测系统，并且与中石油远程诊断中心并网。

6.1.6汽轮机在所有稳定运行工况下(转速为额定值时)运行时，在任何轴承座上所测得的垂直、横向的双振幅值不大于0.025mm，在轴颈上测得垂直、横向双向振幅振动值不大于0.05mm，各转子及轴系在通过临界转速时双向振幅振动值应不大于报警值。

6.2主机部分

6.2.1所有承压件需要适应在预期规定的蒸汽工况下，压力和温度同时达到最恶劣情况下进行。卖方提供汽缸铸件裂纹挖补、热处理的全部质量检测文件，汽缸铸件的同一部位挖补不允许进行两次，挖补前应通知用户。汽缸在出厂前应按规定作水压试验，确保无缺陷。汽缸设计力求减少复杂的断面，防止应力集中。

6.2.2焊接到汽缸上的接口，包括冲击值均应与汽缸最高允许工作压力相符。管法兰垫片采用波齿垫片。

6.2.3用于管道连接的汽缸上开孔，采用法兰连接，其尺寸至少为DN20。

6.2.4对每列叶片应进行验证，校正到实际运行的温度和转速。低压末级及次末级叶片应具有必要的抗应力腐蚀及抗汽蚀措施。叶根固定尺寸应十分准确，并具有良好互换性，以便于备品叶片的互换。叶片应采用优秀而成熟的设计产品，使叶片在允许的周波变化范围内不致发生共振，保证运行中的各项性能指标。

6.2.5径向轴承和推力轴承，采用液压式轴承，材质为钢衬巴氏合金。检修时不需要揭缸和吊出转子，能够把各轴承方便地取出和更换。转子相对推力轴承的位置应设标记，以便于确定转子的位置。投标方应提供轴向位移与供热量、负荷之间的关系曲线。主轴承的型式应确保不出现油膜振荡及转子不稳定的特性，各轴承的设计失稳转速在额定转速125%以上，具有良好的抗干扰能力。推力轴承应能持续承受在任何工况下所产生的双向最大推力。正常运行中各轴承金属温度应不超过90℃。每个轴承座的适当位置上，应装设瓦振测量装置。严禁使用铸铁的轴承座或轴承座支架。

6.2.6轴承座配置可更换的迷宫式端部密封和挡油环，不采用唇式端部密封。汽缸端部轴封外侧两道汽封采用蜂窝式汽封，级间密封采用可更换的迷宫式汽封。轴封系统设计应充分考虑背压机特点，设有足够容量的轴封抽气装置，防止轴封漏气。轴封蒸汽冷却器的换热面积满足最高背压运行工况的要求。轴封冷却器的管束材料选用0Cr18Ni9不锈钢。

6.2.7叶轮和主轴材料为锻钢。汽轮机转子应为彻底消除残余内应力的整锻造无中心孔转子。转子偏心率≤0.025mm。

6.2.8应符合API670标准，提供、安装并校准径向轴振动和轴位移传感器及轴承温度传感器。轴振动、轴位移和轴承温度联锁测量点如果有联锁，必须二选二。

6.2.9提供一套独立的超速停机系统，系统不受调节系统或其它任何系统制约。

6.2.10为汽轮机安全，至少包括报警系统、停机系统，现场安装手动跳阀装置，便于停车。

6.2.11汽轮机在跳闸转速下不损坏，跳闸转速是最高连续转速的110%，额定转速的116%。每台汽轮机转子，在制造厂进行超速试验。汽轮机转子的这种试验只能进行一次，延续时间不超过2分钟。轮机转子在出厂前进行动平衡试验，试验精度应达到小于1.0mm/s。

6.2.12不论是单个转子的临界转速或是轴系临界转速,都高于1067r/min或低于873r/min，以避免对机组运行的任何不利影响。

6.2.13

6.2.14对汽缸的通流部分，特别是第一级的喷嘴及动叶采取适当措施以防止颗粒侵蚀。汽缸铸件应经过彻底的消除残余内应力，保证汽缸结合面严密不漏气。

6.2.15对汽缸的通流部分，特别是第一级的喷嘴及动叶采取适当措施以防止颗粒侵蚀。任何一级内蒸汽所含水份的百分数限制在良好的工况设计范围内，以保证汽轮机较长的寿命。

6.2.16靠背轮及其附件的材质、尺寸、规范能满足机组最大功率的要求。

6.3运动机构润滑系统

6.3.1提供含有主、辅油泵的油站系统及高位油箱、蓄能器等，辅助油泵具备油压低自启动功能同时也具有手动启动功能。油站包括：全流量双筒过滤器、主、辅助油泵、油冷却器、温控阀、安全阀、管件、阀门、仪表等。辅助油泵自启动功能的压力开关或取压点应三选二。控制油管路设置蓄能器（瞬间供油能力不小于控制油正常流量的300%）

6.3.2主、辅油泵由电机驱动，泵型设计应符合API标准。两台油泵必须都可以作为主泵、辅辅助油泵运行。所有润滑油系统的泵组应设计成能满足自动起动、手动起停的要求。设有停止-自动-运行状态按钮。

6.3.3润滑油站配置的全流量双筒过滤器，不锈钢滤芯，带组合式手动切换开关，配置就地与远传差压表，以便于现场与DCS监控。

6.3.4配置2台油冷却器，按120％负荷设计。油冷却器材质全部为304SS或铜。冷油器的连接方式应允许汽轮机在额定功率下运行时停止使用任何一台冷油器，以便放空、清洗和重新投入运行。

6.3.5主、辅油泵排量均具有额定流量120％的实际能力。

6.3.6油路管线、管件、阀门等的材质为304SS不锈钢，油路管件不允许用承插焊，法兰采用对焊钢法兰。

6.3.7润滑油箱配置电加热器，电加热器具有自动温控功能。

6.3.8油站的所有设备都安装在一个公共钢制底盘上，设污油收集槽及排污阀。

6.3.8机组用油必须使用中国石油昆仑公司的润滑油。卖方应提供润滑油牌号及数量，提供油系统清洁度的标准及指标，提供在安装和运行中保证油系统清洁的技术措施。

6.3.9机组应配置润滑油压力低停机组的保护，压力开关及取压点设置为三选二。

6.3.10任何运行条件下，各轴承的回油温度不得超过65℃，各轴承回油管上应有观察孔及温度计插座。

6.3.11油系统中各设备，如轴承箱、冷却器和管道等出厂前应彻底清除残砂、焊渣、锈片等沾污物质，并经防腐蚀处理后再妥善密封出厂。

6.4冷却水系统

6.4.1所有冷却水的回路出口均设置视镜和阀门。

6.4.2机组冷却水总进水管设置过滤器及三阀组，配差压表。

6.5管路系统及压力容器

6.5.1卖方应提供撬体内所有管线系统，包括在它的界限之内的安装附件。

6.5.2输送空气、水、蒸汽和其它公用工程的管道，与买方连接的接口法兰应布置在底座边缘。同一底座内与买方连接的具有相同用途的公用工程管道，宜设置进和（或）出总管及总管截止阀。底座内的所有排净口应分类集合并引至底座边缘并配备截止阀，与买方接口为法兰型式连接。

6.5.3卖方应在报价中给出各管口允许的力和力矩，订货时再加以确认。

6.5.6管路系统设置高点放空及低点排凝设施，确保所有管线、设备及机体内气体排空、液体排净。

6.5.7不应采用DN32 (1¼ in)、DN65 (2½ in)、DN90 (3½ in)、DN125 (5 in)、DN175 (7 in)、DN225 (9 in)通径的接头、管线、阀门及配件。

6.5.8压力容器的设计压力、设计温度、许用应力、壁厚附加量、焊接接头系数、试验压力等除有特别要求外，均按《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004、《工程建设标准强制性条文》（石油和化工建设工程部分）的相关规定 、《压力容器》GB150、《管壳式换热器》GB151确定。设备的腐蚀裕量应按 HG/T50680 “钢制化工容器设计基础规定”。

6.6电气部分

电气控制柜本体具有防潮、防尘功能，柜门具有外挂锁功能。控制柜内元件采用ABB、西门子、施耐德等合资品牌。

所有电气设备防护等级IP55。电动机的设计与构造，与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。

电机：采用联轴器连接形式, 采用高效节能型电动机。。防护等级IP55，绝缘等级F级，温升B级，380V/3Ph/50Hz，喇叭口接线盒，风冷。冷却风扇采用金属材质。电机轴承的润滑脂采用中国石油昆仑HTHS脂润滑。

低压电加热器：防护等级IP55，380V/3Ph/50Hz（220V/1Ph/50Hz）。

6.7控制和仪表

汽缸上的压力、温度测点必须齐全，位置正确，符合运行、维护、集中控制和试验的要求。

测量轴承金属温度应使用埋入式双支热电阻（PT100），并将该热元件的接线引至汽机本体接线盒。热元件应具有良好的抗震性能。各支持轴承均设轴承金属温度测点（不小于两点）。

机组内一次检测元件、发讯开关、就地显示仪表、报警仪表、接线盒、密封格兰（304SS）及其仪表配管、配线，仪表阀门由卖方提供，并在接线箱内留有接线端，接线箱成套提供电缆密封接头。主设备配套的所有就地显示仪表均为不锈钢仪表，安装位置有振动的地方须选用防振型，精度等级至少1.5级。现场工艺管道上的就地温度表需有套管，可以在不停机情况下拆卸。

用于测量和控制系统标准信号为4~20mA电信号。

机组主要工艺参数的报警、联锁等均在卖方的PLC中进行监控。要求可以在供排水PLC进行汽轮机的远程调速，要求PLC可以采用Profibus DP及TCP/IP以太网两种通讯方式与供排水PLC进行通讯，成套提供的PLC柜应与现装置机柜间内的机柜尺寸及规格保持一致。

现场安装的电子式仪表应至少满足IEC60529 和GB4208 标准规定的IP65 的防护等级，其他现场仪表应至少满足IP55 的防护等级。

所涉及到的所有软件需是最新正版软件，满足升级扩展要求，保证6年内的先进性。

若新增PLC系统通讯部分MODBUS接入供排水PLC系统，控制部分硬线接入供排水PLC系统，供货方应有与供排水PLC通讯方面的经验并负责该部分工作。

6.8地脚螺栓

地脚螺栓应包括在卖方的供货范围内。卖方应负责选择地脚螺栓的型号和尺寸，但必须满足下列要求：

地脚螺栓的型号和直径应在基础图或外形尺寸图或组装图上标注出来；

公共底板上地脚螺栓孔的直径应大于地脚螺栓的直径以便于安装：

地脚螺栓的腐蚀裕度为3mm。

6.9铭牌

成套设备的铭牌应用不锈钢或蒙乃尔材料制成，并至少包括以下内容：制造厂的名称、系列号、型号、临界转数、功率等特性数据、买方的位号、制造日期。

# *7  检验和试验

在出厂前卖方应按规定进行转子动平衡、合缸试装，盘车试验、调节系统联动试验、制造厂空负荷试车，确保无缺陷，试验合格后整体发货。

卖方应根据质量控制计划、有关工程规定和数据表的要求对提供的设备进行检验和试验。试验步骤和可接受的准则应符合合同标准和规范。如果存在国际、国内标准和规范中没有要求的试验，此项试验可按制造厂的检查和试验步骤进行。

卖方对关键零部件进行机械性能检验和化学成分分析，并提供检验报告。

# *8  性能保证

性能保证是指设备在机械、性能和公用工程消耗方面的保证。如果有要求，性能试验应根据合同规定在制造厂的车间进行，否则，应根据制造厂的标准进行。但试验步骤应经过双方讨论而定。如果不能在制造厂的车间进行性能试验，可根据买卖双方达成的专门协议在现场进行性能试验。

8.1机械保证

机械保证是指设备在正常操作条件下工作良好。

正常操作条件是指设备数据表上规定的，安装在工厂里的设备所能允许的所有可操作条件范围。

8.2性能保证

设备的能力满足数据表上规定的设计性能值，没有负偏差。

8.3消耗保证

消耗保证是指在报价过程中经过双方同意的公用工程消耗，没有正偏差。

8.4卖方需要明确易损件寿命。

8.5在正常操作条件下，距离机器或设备1米处测得的噪音不得超过85dB（A）。当在工作时间，有人员在工作区时，测得的噪音水平应小于或等于85dB（A）。如果测得的噪音水平高于85dB（A），必须采取其他措施进行补救。如果当地或国家规范更加严格时，应以当地或国家规范的要求为准。

# *9  技术服务

主机总装前2周通知买方，买方可安排人员到卖方工厂参加安装调试实地培训，卖方提供现场便利条件。

卖方将派遣有经验的、健康的、合格的工程师2人到买方现场履行现场技术服务，包括在开车前进行设备安装、机械运转试验等必须的指导工作、试车、性能试验及买方操作人员的培训，买方须给予现场工作的便利条件。

在机组投料运行时，买方如需卖方到场，卖方保证随叫随到，直到机组正常运行为止。

卖方在一年内免费为买方培训机组操作和维修保养人员。

# *10  涂漆、保温、包装与运输

10.1防腐和涂漆

用铸铁、碳钢和合金钢制成的各类设备、电动机、电器设备、控制盘、仪表等应根据制造厂的涂漆规定在制造厂的车间进行涂漆。制造厂的涂漆规定应提交给买方确认后方可实施。涂漆表面的最终颜色应根据买方的要求完成。

制造厂应提供3 年的涂漆保护担保。

10.2保温和隔声

需要保温或保冷设备的卖方应根据相关工程规定提供保温或保冷预焊件。

将要进行保温或保冷的设备如容器、储罐、管线等，不论在底板上组装完后发运，还是以散件形式发运，都应根据涂漆工程规定在制造厂的车间进行表面预处理并涂以底漆。

保温或保冷材料的厚度和材料量由设备的供货商提出。

所有热表面均应进行人身安全防护，没有经过保温的最大允许表面温度为60℃。

保温和隔声材料不能使用石棉及石棉制品。

机体保温采用可拆卸式软保温模块，结构为多块拼装、采用不锈钢搭扣连接，保温和隔声材料选择高纯陶瓷纤维毡。保温后在系统正常运行时保温结构的外表温度在环境温度不超过27℃时不超过50℃；当环境温度超过27℃时，其外表面与环境的温差不得超过25℃。厚度和材料量由设备的供货商设计满足要求。

10.3包装与运输

机组的包装和运输符合相关规定，所有的包装应适合公路运输，所有装运设备应固定牢固。

每个包装箱上应有牢固清晰的标记说明，各设备及管道接口封堵。

从装运时算起，应保证机组在室外存放至少六个月。

# *11  设计分工和资料的交付

11.1设计分工

卖方负责本机组内的所有设备（主机及辅机）、专用工具、工艺流程（气、水、油）、配管、机组总体布置、机组基础条件、电气、仪表、控制系统的设计和选型，机组的振动分析。

随机资料中应说明转子及叶片材料，提供转子重量、重心，转动惯量及转子的惯性矩GD2 值。转子经轴系不平衡影响计算、轴系稳定性计算、转子扭振计算，且都处于合格范围内，并将计算结果提供给买方确认。

卖方负责PLC组态、接线、调试、与现有供排水PLC网络联网操作站画面组态以及现有供排水PLC相关组态、接线、调试工作。
    买方负责本机组的安装方案编制、安装设施设计及安装施工。

11.2资料交付

11.2.1成套设备的供货商应至少提供下列文件（包括6套纸介和可编辑的电子版）供买方确认并作为详细设计的输入：

成套系统P&ID及工艺设计说明

成套设备的物料平衡、设备公用工程消耗（期望值和保证值）

成套系统设备一览表包括名称、位号、规格、操作条件、设计条件、重量、设备工作效率、保冷和保温要求

设备布置图、管线配管、轴测图、管口允许的力和力矩

设备外形图（含有清晰的供货界限、设备尺寸和设备重量的供货图）、机械组装图（包括设备尺寸和结构详图并标明所有尺寸和接口）、适用的润滑油清单（注明型号，性能，消耗和寿命）

土建基础或厂房设计必须具备的各种资料如：设备重量、动荷载、静荷载、外形尺寸、占地尺寸和基础条件

由卖方填写的设备数据表

安装（包括安装和拆卸用起重设备的建议和注意事项）、操作和维护（包括建议的维护计划）说明书

电气逻辑图、电气低压系统图、电气设备原理接线图、成套配电柜的柜面布置图（含成套配电柜尺寸、荷载等）、成套配电柜位置布置图、电缆连接图、接线端子图、成套设备静电接地板位置图；

提供完整仪表资料。（仪表设备一览表、仪表规格书、仪表索引表、PLC柜内接线图纸、联锁图、PLC程序）。

仪表索引或清单、仪表规格数据表、仪表阀门及节流装置数据表

仪表安装材料表、仪表电气设备材料表、仪表电缆规格说明

控制系统I/O清单，包括AI/AO/DI/DO等各种类型。

仪表报警联锁设定值表、仪表监控数据表，包括测量范围、报警和联锁设定值等。

仪表复杂控制回路说明及功能块图，包括操作原理、逻辑描述、功能设计说明等，满足组态要求且参加组态。

PLC系统安全联锁逻辑说明及逻辑图，包括顺序控制图及因果图等满足组态要求且参加组态。

仪表安装图、仪表回路图、仪表供气安装图、仪表保温伴热安装图、仪表供气/伴热位置图、现场仪表位置图、现场仪表接线箱位置图、现场仪表接线箱内部及外部端子接线图、成套仪表安装尺寸图、现场仪表盘盘面/盘后布置图、现场仪表盘内部及外部端子接线图

11.2.2卖方按资料清单提供以下所有的最终版图纸和资料：

1）汽轮机各个工况热平衡图（包括额定工况、最大进汽工况、最大负荷工况、75%额定工况、50%额定工况）。

2）汽轮机热力系统图。（P&ID图）、汽机本体热力计算成果汇总表。

3）主蒸汽压力、温度对功率、热耗率的修正曲线。

4）排汽压力对功率、热耗率的修正曲线。

5）汽缸内效率和热耗率、功率的关系曲线。

6）进汽量与热耗率、功率的关系曲线。

7）调节级温度和功率的关系曲线。

8）主蒸汽流量和功率、热耗率的关系曲线。

9）排汽容积流量和排汽损失的关系曲线。

10）转子在停机2小时、4小时、8小时时最大挠度曲线。

11）热力性能试验需要的其他修正曲线。

12）热力性能试验测点布置图。

13）负荷背压限制曲线。

14）机组各种启动曲线。

15）汽轮机总图包括外形图及剖面图。

16）汽轮机本体辅属设备（轴封冷却器、 组合油箱、冷油器、有关风机、油泵、 本体疏水扩容器及其它辅机）外形图及接口安装图、荷载图。

17）各种阀门外形图及控制图、接线原理图（包括主汽门、调节汽阀、抽汽逆止阀等）。

18）汽轮机接口尺寸、坡口型式和定位图 。

19）汽轮机连接的汽水管道（包括主蒸汽、抽汽管道等）接口附加位移及允许作用力和力矩图。

20）汽轮发电机组基础图、荷载（包括正常运行时机组的动、静荷载及转动力矩）、底板图、地脚螺栓图、滑销系统图、综合力矩附加位移图、垫铁布置图。

21）汽轮机安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料。

22）大件运输重量及运输尺寸图。

23）滑润油系统图。

24）调速、保安油系统图。

25）盘车装置图。

26）主、辅油泵特性说明。

27）轴封系统图。

28）汽机本体疏水管路系统图。

29）抽汽管路系统图。

30）汽机本体监视仪表说明书、系统配置图及硬件清单。

31）紧急停机系统说明书、原理接线图、安装接线图、系统配置图及硬件清单。

32）转子和轴系临界转速和飞轮力矩。

33）供货范围内的所有测点系统图或测点清单。

34）随汽机本体供货的所有仪表及控制系统的供货清单及详细说明（包括型号、数量、厂家业绩、接口资料等）。

35）所有热工测量、调节、保护和控制的要求。

36）投标方设计、制造、检验、试验等采用的标准、规范、规定等清单。

37）各种阀门外形图及控制图，接线原理图。

38）本体附属设备电动机、电加热器电功率清单。

39）汽机本体润滑油系统及设备安装图和说明书。

40）全部调节系统及保护系统和设备安装调整图及说明。

41）装有动叶片的汽轮机转子结构图。

42）汽缸装配图。

43）喷嘴汽室装配图。

44）各主轴承装配图和推力轴承装配图。

45）轴承及汽缸支承台板图。

46）轴承室装配图。

47）汽缸汽封装配图。

48）盘车装置装配图。

49）转子和泵连接靠背轮装配图。

50）汽封调整器装配图。

51）每一级隔板装配图和隔板总装图。

52）汽轮机罩壳装配图。（如果有）

53）汽轮机汽缸、阀门、管道保温图纸及说明。

54）隔板起吊工具图。

55）随机供应的专用工具。

56）零部件的详细清单。

57）汽轮机监视仪表说明书。

58）汽轮机分解检查要领书。

59）汽缸压力、温度测点一览表及布置图。

60）汽缸固定点及其膨胀系统说明书。

61）安装时所必须的数据。应向施工单位按要求提出书面清单。

62）汽轮机对基础承力负荷分配数据。

63）汽缸对于转子中心位置要求。

64）汽缸纵横向水平要求。

65）汽缸内隔板间隙要求。

66）转子水平要求和找中心要求及转子挠度。

67）动叶片间隙、汽封间隙（轴向、径向）、隔板汽封间隙。

68）各主轴承、推力轴承安装要求及轴承室油挡片间隙。

69）各滑动销间隙。

70）汽轮机构造说明书。

71）汽轮机安装说明书。

72）轴系安装扬度曲线。

73）汽轮机及附属设备运行、维护说明书。

74）盘车装置使用说明。

75）调节系统说明书汽轮机各种保护装置试验使用说明书。

76）汽轮机膨胀及胀差指示说明书。（如果有）

77）现场试运行要领说明书（包括试验和调整所必须的装置一览表）。

78）轴承失稳转速、对数衰减率计算数据。

79）轴承失稳、不平衡及扭振计算数据。

80）汽轮机轴向推力计算数据。

81）汽轮机设备性能试验要领。

82）汽轮机推力轴承工作性能。

83）汽缸、转子及动叶片强度计算数据。

84）主轴承油膜形成及厚度。

85）主轴承及推力轴承温升允许值及计算数据。

86）第一级（或调节级）后压力、温度的规定和调节级压力与主蒸汽流量关系曲线。

87）加热设备（包括汽封冷却器）强度计算书及出厂检验证明书。

88）汽机本体及辅属设备的保护联锁框图及运行参数。

89）汽机保护电气原理接线图，温度测点布置图。

90）汽轮机控制系统图、逻辑图、调节框图、相关曲线及说明书，包括自升速装置的说明书及有关图纸。

91）汽轮机测点汇总表。

92）汽轮机本体监测保护说明书。

93）汽轮机本体监测保护系统图。

94）汽轮机各保护部套说明书。

95）汽轮机本体接线盒布置图及接线图。

96）汽轮机轴瓦乌金温度测点安装图。

97）抽汽逆止阀控制系统图及说明书。

98）汽轮机本体及辅属设备测点布置图和安装图。

99）汽缸金属温差的规定值（包括法兰、螺栓、内外壁）。

100）汽轮机升速率和升降负荷的规定。

101）随机供应仪表、控制、保护等设备的供货清单（包括型号、规范、数量、安装、设备接线图等）及其安装、使用、维护说明书。

102）所供仪表和控制设备的原理图、详细接线图等。

103）汽轮机本体及有关辅属设备的保护连锁条件要求及各项参数的保护整定值。

104）详细的热力运行参数，包括汽轮机运行参数的保护整定值。

105）汽轮机各主要部件材料一览表（包括化学分析、物理性能及热处理数据等）。

106）提供性能计算及有关的资料。

107）最不利的运行条件下，一个抽汽逆止阀故障时，汽轮机超速分析报告。

# *12  主要分包商清单

卖方应提供主要分包商清单，供买方选择。参考表格如下：

| 序号 | 部件名称 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 | 相当于ASCO 24V DC 低功耗或等同品牌品质 |  |
| 2 | 电液转换器 | 相当于WOITH或等同品牌品质 |  |
| 3 | 压力变送器 | EJA、兰炼富士 |  |
| 4 | 速度探头 | 相当于AITEK或同品牌品质 |  |
| 5 | 转速表 | 相当于AITEK或同品牌品质 |  |
| 6 | 轴振动、位移、相位探头 | 相当于本特利或同品牌品质 |  |
| 7 | 轴瓦热电阻 | 进口品牌 |  |
| 8 | 压力表 | 相当于北京布莱迪或同品牌品质 |  |
| 9 | 减速齿轮箱 | 相当于SEW或者同品牌品质 |  |
| 10 | 联轴器 | 相当于沈阳申克或者同品牌品质 |  |
| 11 | 油站 | ■上海利安润滑设备有限公司 ■启东润滑设备有限公司 ■安徽安辰石化有限公司 |  |
| 12 | 压力容器 | ■大庆石化机械厂 ■大连仁海 |  |
| 13 | 油站温控阀 | 相当于AMOT（美国）或者同品牌品质 |  |
| 14 | 球阀、截止阀、闸阀 | - 方圆阀门 - 上海高中压 |  |
| 15 | 滚动轴承 | 相当于FAG（德国）或者同品牌品质 |  |
| 16 | 机械密封 | - 丹东克隆 - 西安永华 |  |
| 17 | 安全阀 | ■北京航天石化技术装备工程有限公司 ■吴江市东吴机械有限责任公司 ■永一阀门集团有限公司 |  |
| 18 | 电机 | ■卧龙电气南阳防爆集团有限公司 ■佳木斯电机股份有限公司 | 轴承欧美进口FAG |
| 19 | 润滑油泵 | 相当于天津泵业机械集团有限公司或同品牌品质 |  |
| 20 | 压力开关 | 相当于UE或者同品牌品质 |  |
| 21 | PLC | 西门子300系列 | 带Profibus DP及TCP/IP以太网接口，现场机柜应带西门子10”面板（含存储卡） |

# *13  技术报价的要求

13.1一般性说明

卖方应提供一个符合询价规定的技术报价方案作为基本报价。在基本报价中不鼓励卖方与询价有较大偏离（或例外）。

在基本报价中，卖方必须在其技术报价的正文首页就其报价在何种程度上遵守了询价并作出如下之一的陈述：

--本报价完全遵守买方的询价及询价中给出的所有规定和引用的标准。

--除了卖方报价中列出的偏离 / 澄清 / 选择项外，本报价完全遵守买方的询价及询价中给出的所有规定和引用的标准。

卖方报价中“业绩与经验说明”里陈述的与所报型号相同的设备在过去的设计、制造、使用过程中存在的不足或出现的问题，它们是如何解决的，结果怎样。

其中列出的设备业绩应同时满足：

--最近3年生产的；

--投入使用一年以上；

--使用工况相同或接近本询价的需要；

--至少有２台且型号与所报设备相同或相近设备。

报价书应对询价文件中没有规定的，而报价者却认为是属于需要配套提供的辅助设备加以说明。

在买方规定的现场服务范围之外，卖方可根据其经验提出其它的认为有必要的现场服务供买方考虑，并给出预计现场服务的人工、日数和费用。

13.2偏离、澄清、选择项

当卖方的报价不能完全遵守并符合本询价及其给定的技术规定或卖方认为它们之间有矛盾时以及认为存在某些不确定的技术要求时，卖方可以提出必要的技术偏离选择项和必要的澄清项。经买方批准后它们将成为合同技术要求的一部分。

13.3技术报价提交

卖方在提供４份纸质的技术报价同时，还应提供与纸质报价内容完全一致的２份光盘为媒介的电子版的报价。

13.4对技术报价要求

--前言

--设计基础、设计条件、标准、规范

--工艺和设备的描述

--供货范围和数据表（包括机械、设备、仪表、电气设计）

--系统操作和控制系统

--备件清单和专用工具

--公用工程清单

--设备检验、测试、验收

--检验和测试

--试车性能测试和验收

--性能保证

--分包商清单（包括原产地）

--运输、储存、保存

--技术会议

--设计进度

--文件清单和交付时间

--技术服务

--其它

--备注和偏离

--附件

--PID图

--外形图及基础

--主要设备图

--控制逻辑图

--业绩

# *14  分歧与矛盾

当出现分歧和矛盾时，应依据下列文件的排序（前优后劣）释义并裁定其最终的效力。所列文件应全部是最新版本。

合同执行过程中，买卖双方达成一致的技术谅解和备忘（如会议纪要、传真等）；

双方签字的合同技术附件（通常由卖方的报价以及双方达成一致的对本询价的偏离、澄清及选择项）；

引用的标准；