注水泵在线状态监测系统购置项目招标公告

招标编号：DGYT-2017-WZCG-177

一、招标条件

本招标项目注水泵在线状态监测系统购置已完成审批，招标人为中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司。具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

本次招标为大港油田采油注水泵在线状态监测系统进行升级改造，其中包括一区庄一混站、庄一联合站；二区歧2站、歧新5站、歧12站、歧16站、三区友谊站；对各站PLC系统进行扩容并负责现场设备安装、配线、编程、组态及调试。

对目前的组态软件进行升级，多画面动态模拟界面对新增监测数据做到实时监控以及限值保护，增加科学、简便的能耗指标评价，并能够根据需求实现日报、月报、年报等功能。通过对注水泵运行状况跟踪分析，实时优化注水泵的运行，降低注水系统能耗。

采油二厂共36台注水泵，庄一混输站2台为3柱塞泵，其余均为5柱塞泵。其在用机泵数量统计如下：

| 作业区 | 接转站 | 注水泵数量 | 在用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二区 | 歧二站 | 3 | 3 | 在运 |
|  | 歧新五站 | 3 | 3 | 在运 |
|  | 歧新十六站 | 3 | 3 | 在运 |
|  | 歧十二站 | 7 | 2 | 低压泵运行 |
|  | 歧七站 | 2 | 0 | 停运 |
|  | 歧十八站 | 2 | 0 | 停运 |
| 一区 | 庄一混 | 3 | 3 | 在运 |
|  | 注聚站 | 3 | 0 | 停运 |
|  | 庄一联 | 7 | 7 | 在运 |
| 三区 | 友谊站 | 3 | 3 | 在运 |

项目达到的技术性能或技术（经济）指标：

安全保护功能：

1）利用PLC的联锁功能实现：注水泵振动超限报警，高高限时停泵功能。

2）利用PLC的联锁功能实现：电机温度超限报警，高高限时停泵功能。

3）建立机泵振动、电机电流的趋势诊断功能，提供预警信息。

能耗实时计算功能：

根据系统采集的各项能耗参数，通过机组效率、单耗计算公式，系统自动实时计算，并形成趋势曲线，通过界面展示出来。

1）注水泵机组效率：由注水电动机和注水泵组成，为注水泵

的有效功率与注水泵电动机输入功率的比值。

2）注水泵站单耗：单位时间内泵站注水生产总用电量与总注水量的比值。

现场安装的采集设备满足生产要求；后台数据存储时间不小于2年；采集的参数偏差小于2%；系统运行报警误报率低于3%。

交货期：2017年12月30日之前。

交货地点：按甲方指定地点交货。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）资质条件：国内具有独立法人资格的企业；企业法人营业执照中应包含本次招标货物；

（3）业绩要求：无；

（4）财务要求：无；

（5）其他要求：没有处于被责令停业，财产被接管，冻结或破产状态以及投标人的供应商资格没有被中石油冻结、中止、终止等情况。

四、招标文件的获取

4.1 潜在投标人，请于2017年10月25日至2017年10月30日，登录“中国石油电子招标投标交易平台”http://manage.energyahead.com/pmsbid/ebid/base/login.html，采用线上报名方式确认报名（不接受线下报名）。标书获取流程为：登录电子交易平台→查看最新招标项目→报名（线上）→支付标书费（线下）→发送汇款凭证及信息承诺书（线下）→下载招标文件（线上&线下）→下载澄清文件(如有)（线上&线下）。

4.2招标文件按项目采用线下支付的方式发售：每套2000元人民币（报名截止日前线下支付），售后不退。

4.3报名成功的潜在投标人，请在上述日期内将购买标书费用的汇款凭证以电子邮件（扫描件）方式发至工程咨询公司项目负责人邮箱。如需开具标书费发票的，同时将“公告附件1《收款、开票信息承诺书》”填写完整一并发送。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间： 2017 年 11 月 15 日 9 时 0 分，投标文件递交地点：大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标申请人在提交投标文件时，必须自企业基本账户提交不少于8000元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：

6.1、中国石油招标投标网http://www.cnpcbidding.com

6.2、中国石油电子招标投标交易平台http://manage.energyahead.com/pmsbid/ebid/base/login.html

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

七、开标

开标时间： 2017 年 11 月 14 日 9 时 0 分；

开标地点：大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)。

八、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率执行发改价格[2014]1573号文件。

九、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

联系人：杨丽娟

电  话：022-25946592

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司

地    址： 天津大港油田三号院兴胜道

邮    编： 300280

联 系 人： 李妍

电    话： 022-25916812

邮    箱： 15620922695@163.com

开户银行：中国建设银行天津油田支行

开户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：12001765001052508570

电子招标运维单位：北京中油瑞飞信息技术有限责任公司

咨询电话:4008800114 转 3 转 6

电子招标运营单位：中油物采信息技术有限公司

咨询电话：010-62069351

如有疑问请在工作时间咨询。

天津大港油田工程咨询有限公司

2017年 10 月 25 日

## 公告附件1：收款、开票信息承诺书

收款、开票信息承诺书

天津大港油田工程咨询有限公司：

我方已于年月日在中国石油电子招标投标交易平台报名参加（项目名称）     的项目投标。

我方承诺中标后及时交纳招标代理费。

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

此外，为方便贵公司退还我单位投标保证金和开具增值税发票，现向贵公司提供我单位相关信息，该信息由我单位财务部门提供，具体情况如下：

收款信息：

1.收款单位（开户）名称：                               ；

2.收款银行帐号：                                       ；

3.收款银行名称：                                       ；

4.收款银行联行行号（支付系统行号）：                    ；

5.收款银行所在地：                                     ；

开票信息（用于开具代理费增值税专用发票，由财务提供）如下：

- 单位名称：                                          ；

- 开 户 行：                                          ；

- 账    号：                                          ；

- 注册地址：                                          ；

- 电    话：                                          ；

- 税    号：                                          ；

我单位承诺提供的上述信息真实精确，无错字、别字、少字、多字、漏字情形；承诺收款帐号、收款银行联行行号完整准确，收款单位名称及收款银行所在地准确；账号数字无错、漏、多、少情形，开票信息准确无误（尤其是税号准确无误）。同时我单位郑重承诺，如因提供信息错误（或存在瑕疵）导致贵公司付款不成功（或被我单位开户银行退款），我单位愿承担相关责任，并允诺贵单位至少推迟一个月付款；如因提供信息错误（或存在瑕疵）导致贵公司开具发票有误，我单位不会要求换票，责任自负。

特此确认。

单位名称： （盖单位章）

法定代表人：（ 签字）

年月日

技术规格书及其他技术要求

1、概述

本规格书详细说明了项目工程对注水泵在线状态监测系统的最低要求。

本规格书是订货合同的基础文件。供货商应仔细阅读技术规格书，按照规定编写投标书。注水泵在线状态监测系统规格书和供货商提供的投标书将作为合同及协议的附件。凡属系统运行所必需的硬件、软件和技术服务，尽管注水泵在线状态监测系统系统技术规格书并没有要求，供货商仍负有全部责任满足这些要求，以提供集成的工作系统。不确定之处应及时与甲方沟通。

2.工程概况

2015年，“无人值守站”技术在歧新五站应用取得良好效果的前提下，王徐庄油田进行了整装地面数字化集成试点建设，形成了具有推广价值的 “王徐庄模式”，并在羊二庄油田进行了推广建设。实现了站内各生产单元生产数据的自动采集、生产状态实时监控、周界防范、视频监控、预警报警等功能，并建立了自下而上的统一的地面数字化软件平台。鉴于此，通过完善采油厂注水泵运行监控系统，并利用现有平台对其注水能耗及关键生产工艺的数据进行监测、数据计算，指标分析、集中优化管理，深化注水泵的在线诊断分析功能，及时发现生产过程中的异常和能源的不合理消耗，实时调整及预警，保持注水能耗在最佳平衡点运行，控制与监督生产工况在最佳状态，达到减员增效、节能降耗、安全、平稳生产的目的。

本项目需要对大港油田采油二厂的作业一区、二区、三区无人值守站注水泵数据采集进行升级改造，其中包括一区庄一混站、庄一联合站；二区歧2站、歧新5站、歧12站、歧16站、三区友谊站；对各站PLC系统进行扩容并负责PLC卡件现场技术指导、配线，并增加部分数据采集设备。

庄一混现有3台注水泵，其中2台三柱塞泵，1台五柱塞泵。2台三柱塞泵均安装了振动传感器，但没有机油温度检测；五柱塞泵没有安装振动传感器，但安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；电气控制柜内没有智能电表；一台流量计已经损坏，无法读数并远传；注水泵电机温度没有安装检测仪表；经现场人员统计，目前庄一混需求2台振动变送器，4台智能电表，3台流量计，2台机油温度变送器以及9台电机贴片温度传感器；自动化系统采用一套西门子S7-300系列PLC控制器与一个ET200M从站，及一套RTU设备，所有的振动传感器均接入RTU内。系统AI模板备用点为1路，RTU备用点为16路。组态软件为三维力控，无限点网络版。

庄一联合站现有7台注水泵，全部为五柱塞泵。其中3台柱塞泵上安装了一个振动传感器，其它4台柱塞泵无振动传感器；所有柱塞泵均安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；注水泵电气控制柜内没有智能电表；共安装7台流量计，通过模拟量采集，均可以读数并远传；注水泵电机温度没有安装检测仪表；庄一联合站共有四台变频器。经现场人员统计，目前庄一联需求14台振动变送器，8台智能电表以及21台电机贴片温度传感器；注水自动化系统采用一套西门子S7-300系列PLC控制器与四个ET200M从站，及一套西门子S1200系列PLC控制器。系统AI模板备用点为8路，无串口服务器。组态软件为三维力控，1024点数，已用930点数。

歧2站现有3台注水泵，全部为五柱塞泵。所有柱塞泵全部没有安装振动传感器；柱塞泵安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；电气控制柜内没有智能电表；现场3台流量计通过模拟量采集，均可读数并远传；注水泵电机温度没有安装检测仪表；歧2站共有两台变频器。经现场人员统计，目前歧2站需求6台振动变送器，4台智能电表,3台流量计以及9台电机贴片温度传感器；自动化系统采用一套罗克韦尔RS-LOGIX5000系列1769-L30ER型号PLC控制器。系统AI模板备用点为4路，有一个串口服务器。组态电脑无法开机，且没有软件狗。

歧新5站现有3台注水泵，全部为五柱塞泵。所有柱塞泵全部没有安装振动传感器；安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；电气控制柜内没有智能电表；现场没有流量计无法读数并远传；电机温度没有安装检测仪表；歧5站共有两台变频器。经现场人员统计，目前歧新5站需求6台振动变送器，4台智能电表,3台流量计,6台压力变送器以及9台电机贴片温度传感器；自动化系统采用一套西门子S7-300系列PLC控制器。系统AI模板备用点为0路，有一个串口服务器。组态软件为三维力控，256点数，已用138点数。

歧12站现有7台注水泵，其中在运2台，停运5台，全部为五柱塞泵。所有柱塞泵全部没有安装振动传感器；柱塞泵安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；电气控制柜内没有智能电表；现场2台流量计通过模拟量采集，均可读数并远传；注水泵电机温度没有安装检测仪表；歧12站共有两台变频器。经现场人员统计，目前歧12站需求4台振动变送器，3台智能电表,2台压力变送器以及9台电机贴片温度传感器；自动化系统采用一套罗克韦尔RS-LOGIX5000系列1769-L30ER型号PLC控制器。系统AI模板备用点为5路，有一个串口服务器。组态软件为三维力控，256点数，已用132点数。

歧16站现有3台注水泵，全部为五柱塞泵。所有柱塞泵全部没有安装振动传感器；柱塞泵安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；电气控制柜内没有智能电表；现场3台流量计通过模拟量采集，均可读数并远传；注水泵电机温度没有安装检测仪表；歧16站共有两台变频器。经现场人员统计，目前歧16站需求15台振动变送器，4台智能电表以及9台电机贴片温度传感器；自动化系统采用一套罗克韦尔RS-LOGIX5000系列1769-L30ER型号PLC控制器。系统AI模板备用点为2路，无串口服务器。组态软件为三维力控，256点数，已用121点数。

友谊站现有3台注水泵，全部为五柱塞泵。所有柱塞泵全部安装了振动传感器，振动传感器接入到现场中转箱内的RTU上，通过交换机光纤连接，与组态画面进行以太网通讯，不参与程序控制；柱塞泵安装了机油温度检测；注水泵的进出口安装压力检测仪表；电气控制柜内无智能电表，导致电力参数无法采集；现场3台流量计通过RS485通讯，但无法读数并远传；注水泵电机温度没有安装检测仪表；友谊站共有两台变频器。经现场人员统计，目前友谊站需求4台智能电表和9台电机贴片温度传感器；自动化系统采用一套西门子S7-300系列PLC控制器与一个ET200M从站。系统AI模板备用点为0路，一个串口服务器。组态软件为三维力控，无限点网络版。

更换现有问题的振动变送器，并对新增的设备规范安装，实现电机温度的检测及振动的检测。通过控制电缆对相关数据进行采集，达到机泵的各参数监控。设置机泵参数检测并进行超限报警，高高限停泵功能。提高生产的安全性，并对机泵的故障进行预警，提高设备的使用寿命及降低设备维护费用。对智能电表进行数据采集，远程计量机泵电力参数，通过采集的电量进行能耗的计算。既减少了人工现场抄表的不便，也可对机泵的单耗进行分析，形成相应的报表及趋势图，并对超标参数进行报警，从而可了解单泵的能耗状况，达到节能降耗的目的。对变频柜的频率参数进行采集，展示到组态界面，对变频控制的机泵进行有效监控。最后所有数据通过OPC传输的服务器上进行统一管理，界面进行发布可进行远程访问，便于分管领导进行管理。对目前的组态软件进行升级，多画面动态模拟界面对新增监测数据做到实时监控以及限值保护，增加科学、简便的能耗指标评价，并能够根据需求实现日报、月报、年报等功能。通过对注水泵运行状况跟踪分析，实时优化注水泵的运行，降低注水系统能耗。根据系统采集的各项能耗参数，通过机组效率、单耗计算公式，系统自动实时计算，并形成趋势曲线，通过界面展示出来。大部分场站自动化PLC控制柜内已经没有模板扩展空间，如扩展模拟量输入模板等元件，需设置一个I/O远程站的远程控制箱。

3.注水泵在线状态监测系统设备规格

注水泵在线状态监测系统包含以下几项：

1）PLC系统扩容；2）振动变送器；3）智能电表；4）流量计；5）压力变送器；6）机油温度变送器；7）电机贴片温度传感器。

因流量计和压力变送器设备为中石油集中物采设备，故本项目中，此两项设备分别为指定设备，采购型号为LUBH DN100 1.6MPA  1.0精度（浙江裕顺）和型号为FKP603VC-PUAYY-0ZY（兰炼富士）的设备，设备明细见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 量程 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能压力变送器 | FKP603VC-PUAYY-0ZY | 0-2.5MPa | 台 | 3 | 兰炼富士 | 电气：1/2NPT(F),工艺：M20*1.5(M) |
| 2 | 智能压力变送器 | FKP604VC-PUAYY-0ZY | 0-5MPa | 台 | 1 | 兰炼富士 | 电气：1/2NPT(F),工艺：M20*1.5(M) |
| 3 | 智能压力变送器 | FKP605VC-PUAYY-0ZY | 0-25MPa | 台 | 3 | 兰炼富士 | 电气：1/2NPT(F),工艺：M20*1.5(M) |
| 4 | 智能压力变送器 | FKP605VC-PUAYY-0ZY | 0-40MPa | 台 | 1 | 兰炼富士 | 电气：1/2NPT(F),工艺：M20*1.5(M) |
| 5 | 涡街流量计 | LUBH DN100 1.6MPA 1.0精度 | 5.5-110m3/h | 台 | 6 | 浙江裕顺 | 4-20mA |
| 6 | 涡街流量计 | LUBH DN50 1.6MPA 1.0精度 | 0.9-18m3/h | 台 | 3 | 浙江裕顺 | 4-20mA |

针对目前各站情况下，由于原无人值守平台设计时每个站所预留接入点为30%，每个站接入点数不超过20点，预留量为5~6个点。现根据所增加点数均超过10个点以上，因此无法全部接入。考虑现场安装方便及投资节省的原则，对现有PLC系统进行扩容及各站所需仪表设备采购，扩容的卡件必须与原PLC系统的品牌型号一致，所采购的仪表设备必须与现有系统对接无误。

供货商负责对每一种产品负责现场指导安装，达到与远端监控中心设备通讯畅通，确保监控中心监控软件能够完成组态调整。

- 3.1、各无人值守站供货范围

（1）庄一混供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | SIEMENS | 6ES7 331-7KF02-4AB1 | 个 | 3 |  |
| 2 | 电源模块 | SIEMENS | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 3 | 接口模块 | SIEMENS | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 4 | 连接电缆 | SIEMENS | 6ES7 368-3BF01-0AA0 | 条 | 1 |  |
| 5 | 导轨 | SIEMENS | 6ES7 390-1GF30-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 6 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 7 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 10 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 11 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 4 |  |
| 12 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 13 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 14 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 5 |  |
| 15 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 10 |  |
| 16 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 17 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 50 |  |
| 18 | 振动变送器 |  |  | 个 | 2 |  |
| 20 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 4 |  |
| 21 | 流量计 | 浙江裕顺 | LUBH DN100 1.6MPA | 个 | 3 |  |
| 22 | 机油温度变送器 |  |  | 个 | 2 |  |
| 23 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 9 |  |
| 24 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

（2）庄一联供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | SIEMENS | 6ES7 331-7KF02-4AB1 | 个 | 7 |  |
| 2 | 电源模块 | SIEMENS | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 3 | 接口模块 | SIEMENS | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 4 | 连接电缆 | SIEMENS | 6ES7 368-3BF01-0AA0 | 条 | 1 |  |
| 5 | 导轨 | SIEMENS | 6ES7 390-1GF30-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 6 | 光纤收发器 |  |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 10 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 11 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 12 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 8 |  |
| 13 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 14 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 15 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 19 |  |
| 16 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 22 |  |
| 17 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 18 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 80 |  |
| 19 | 振动变送器 |  |  | 个 | 14 |  |
| 20 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 8 |  |
| 21 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 21 |  |
| 22 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

（3）友谊站供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | SIEMENS | 6ES7 331-7KF02-4AB1 | 个 | 3 |  |
| 2 | 电源模块 | SIEMENS | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 3 | 接口模块 | SIEMENS | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 4 | 连接电缆 | SIEMENS | 6ES73 68-3BF01-0AA0 | 条 | 1 |  |
| 5 | 导轨 | SIEMENS | 6ES7 390-1GF30-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 6 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 7 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 10 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 11 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 4 |  |
| 12 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 13 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 14 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 5 |  |
| 15 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 10 |  |
| 16 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 17 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 50 |  |
| 18 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 4 |  |
| 19 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 9 |  |
| 20 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

（4）歧新5站供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | SIEMENS | 6ES7 331-7KF02-4AB1 | 个 | 3 |  |
| 2 | 电源模块 | SIEMENS | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 3 | 接口模块 | SIEMENS | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 4 | 连接电缆 | SIEMENS | 6ES7 368-3BF01-0AA0 | 条 | 1 |  |
| 5 | 导轨 | SIEMENS | 6ES7 390-1GF30-0AA0 | 个 | 1 |  |
| 6 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 7 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 10 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 11 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 4 |  |
| 12 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 13 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 14 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 5 |  |
| 15 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 10 |  |
| 16 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 17 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 50 |  |
| 18 | 振动变送器 |  |  | 个 | 6 |  |
| 19 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 4 |  |
| 20 | 流量计 | 浙江裕顺 | LUBH DN100 1.6MPA | 个 | 3 |  |
| 21 | 压力变送器 | 兰炼富士 | FKP603VC-PUAYY-0ZY | 个 | 6 |  |
| 22 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 9 |  |
| 22 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

（5）歧2站供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | AB | 1769-IF16C | 个 | 2 |  |
| 2 | 连接电缆 | AB | 1769-CRR3 | 条 | 1 |  |
| 3 | 电源模块 | AB | 1769-PA2 | 个 | 1 |  |
| 4 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 5 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 6 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 7 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 4 |  |
| 10 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 11 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 12 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 5 |  |
| 13 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 10 |  |
| 14 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 15 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 50 |  |
| 16 | 振动变送器 |  |  | 个 | 6 |  |
| 17 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 4 |  |
| 18 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 9 |  |
| 19 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

（6）歧12站供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | AB | 1769-IF16C | 个 | 2 |  |
| 2 | 连接电缆 | AB | 1769-CRR3 | 条 | 1 |  |
| 3 | 电源模块 | AB | 1769-PA2 | 个 | 1 |  |
| 4 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 5 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 6 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 7 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 4 |  |
| 10 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 11 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 12 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 5 |  |
| 13 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 10 |  |
| 14 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 15 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 50 |  |
| 16 | 振动变送器 |  |  | 个 | 4 |  |
| 17 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 3 |  |
| 18 | 压力变送器 | 兰炼富士 | FKP603VC-PUAYY-0ZY | 个 | 2 |  |
| 19 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 6 |  |
| 20 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

（7）歧16站供货范围

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量输入模块 | AB | 1769-IF16C | 个 | 2 |  |
| 2 | 连接电缆 | AB | 1769-CRR3 | 条 | 1 |  |
| 3 | 电源模块 | AB | 1769-PA2 | 个 | 1 |  |
| 4 | 串口服务器 | MOXA | 5232 | 个 | 2 |  |
| 5 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C25A | 个 | 1 |  |
| 6 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C16A | 个 | 1 |  |
| 7 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C10A | 个 | 1 |  |
| 8 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C6A | 个 | 2 |  |
| 9 | 微型断路器 | 正泰 | DZ47-60/2P C2A | 个 | 4 |  |
| 10 | 直流开关电源 | 明纬电源 | DR-240-24 | 个 | 2 |  |
| 11 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅰ+Ⅱ | 个 | 1 |  |
| 12 | 隔离栅 | 朗威 | LW6044-PPAA | 个 | 5 |  |
| 13 | 隔离栅 | 朗威 | LW5917 | 个 | 10 |  |
| 14 | 插座 | 正泰 | AC30 | 个 | 2 |  |
| 15 | 保险端子 | 菲尼克斯 | UK 5-HESI | 个 | 50 |  |
| 16 | 振动变送器 |  |  | 个 | 15 |  |
| 17 | 智能电表 | 上海文憬 | PDN606-ZB4 | 个 | 4 |  |
| 18 | 电机贴片温度传感器 |  |  | 个 | 9 |  |
| 19 | 温度传感器信号转换模块 |  | HGWZ2461/C | 个 | 9 | PT100信号转换为4-20mA信号 |

3.2 注水泵在线状态监测系统的技术要求

3.2.1PLC

PLC 系统由卖方整体供货，主要包括I/O远程站的远程控制箱，I/O卡件及相关配套附件。卖方对所提供PLC 系统的硬件、配套软件、工程技术服务、系统集成、工厂验收（FAT）、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、现场验收（SAT）直至PLC 系统投运等各个环节负有完全责任。

PLC控制器为以太网通信， I/O卡件依据点位进行配置，预留20%扩展空间，预留通道配线至接线排，扩展卡件采用与控制器同品牌、同系列产品。通信接口、电源接口、模拟量通道均配置单通道浪涌保护器。机柜槽位宜留有不少于20%的备用空间。

控制系统、硬件设备和软件应是最新的、最可靠的和成熟的系统，目前已被广泛应用，并且已被实践验证，确实具有可靠、成熟、先进、实用、扩展方便等优点。所选用控制系统 PLC 的控制器单元与 I/O 模块要求与友谊站、庄一联系统保持一致性，CPU与I/O 模块选用西门子S7-300及AB品牌1769系列。不接受利用小型PLC系统或其它系列CPU及模块替代。

系统内所有模件均为固态电路、标准化、模件化、在线带电插接式结构。I/O处理模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程参数的质量检查、工程单位换算等功能，对波动较大的模拟量进行数字滤波。模拟量输入和输出应是4-20mA DC。

程控逻辑应采用逻辑图或梯形图格式进行编程。有些场合根据需要可以采用方便的指令或功能块。所采用的编程技术应使得在监视逻辑状态方面具有最大的清晰度，并具有操作的灵活性和修改程序的方便性，能够在线对修改部分进行下载，而不影响生产的运行。所有程控逻辑均应在可编程控器内完成，而不需采用硬接线。

- 3.2.2 PLC系统的开发性

系统应有较好的开放性。支持MODBUS TCP/IP  和OPC  协议，能够和第三方设备进行可靠的RS485串口通信，通讯协议为MODBUS RTU协议，RS485 通讯模块必须满足以下条件：串行通讯卡件应和I/O卡件为同一系列产品。每个通讯端口最多带两个MODBUS设备。串口服务器采用进口品牌。

3.2.3输入/输出(I/O)模件

系统内所有模件均为固态电路、标准化、模件化结构。

I/O处理模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程参数的质量检查、工程单位换算等功能，对波动较大的模拟量进行数字滤波。模块AI选用8-16通道卡件。模拟量输入应是4-20mA DC。

应能在线更换所有的I/O模件，而不用改变盘／柜与其它的连接线。

- 3.2.4通讯

CPU、I/O及外围设备之间的通讯应保证可靠性。通讯协议应包括CRC(循环冗余校验)、奇偶误差校验、成帧出错校验和溢出误差校验。

操作员站与PLC 之间采用以太网通讯方式，PLC 控制系统CPU配置冗余以太网通讯接口。提供PLC 的CPU与计算机连接的数据线,方便检查与检修。

- 3.2.5系统I/O  应具有防雷击、浪涌保护功能。模拟量、485通讯点采用浪涌保护（含RTD信号），浪涌保护器按I/O  卡的通道1：1 配置。

3.2.6控制系统配置DC24V电源，为现场仪表提供DC24V电源。220V交流电与24V直流均配备浪涌保护器。

3.3设备

1）强电与弱电端子分开排列，间距不少于50mm。

2）所有通讯接口、220VAC电源、24VDC电源均配置放浪涌保护器，所有I/O要具有信号隔离装置。机箱、接线端子要留有20%扩展余量，空余I/O卡件全部接线至端子；控制电源和通讯负荷不应超过60%。

3）仪表用24VDC电源由控制系统提供，可接二线制、三线制及四线制的标准4～20mA电流信号，所有开关量输出（DO）均通过中间继电器转接。

4）内电气端子必须有清楚、牢固的标志，每个机柜内预留220VAC/50HZ 5A电源输出插座两个。

5）内设置散热装置，其抗电磁干扰能力应符合相关标准的规定指标。

6）内安装附件包括接线端子、铜接地汇流条、开关、继电器、内部连接线等,接线端子等要求选符合标准的优质产品，机柜内端子必须有清楚、牢固的标志，每个接线端子要求带内部开关，开关容量不小于220V 1A。

7）内部连接线为铜质单芯软导线，线径不小于1mm2，并用不同的颜色区分电源线、地线、信号线等。

8）在制造厂完成全部设备，包括硬件和软件的检查和测试。

9）提供的PLC系统应能完全满足本规格书所要求的硬件和软件功能。

10）系统应有较好的开放性，所有硬件应选用制造厂的标准产品或标准选配件，以确保元件的互换性。

远程I/O箱

- 材质：钢板喷塑

- 规格：800*600*200

- 防护等级:IP56

- 安装方式：壁挂

- 内部配置：工业级直流电源（DC24V 5A）、串口服务器、安装导轨及接线端子等

中间接线箱

- 材质：钢板喷塑

- 规格：420*280*120mm

- 安装方式：壁挂或支架

- 内部配置：安装导轨、接线端子。

- 防护等级:IP65

振动变送器

- 振动变送器壳体为不锈钢材质，气密封装，铠装低噪声电缆，长度可选。

- 灵敏度（PC/MS-2）:2-5。

- 横向灵敏度：<5%。

- 频率响应：5～1000Hz

- 位移峰峰值： 0～2000um

- 输出信号：4～20mA

- 输出阻抗：≤500Ω

- 使用环境：温度-20℃～60℃相对湿度≤90%

机油温度变送器

- 输出信号（两线制）：4-20mA

- 精度等级：0.5级

- 电气接口：M20×1.5

- 测量原件：铂热电阻分度号：Pt100

- 显示器：4位LCD

- 保护等级：IP65

- 防爆等级：ExdIIBT4

- 介质：机油

- 安装方式：螺纹安装

电机贴片温度传感器

- 输出信号（三线制）：RTD转4-20mA

- 精度等级：0.5级

- 电气接口：M20×1.5

- 测量原件：铂热电阻分度号：Pt100

- 显示器：无显示

- 保护等级：IP65

- 防爆等级：ExdIIBT4

- 介质：电机表面温度

- 安装方式：表面安装（需与甲方沟通安装位置）

智能电能表

- 工作电源：交直流两用电源；功耗：≤1W，2VA

- 精度等级:误差±0.2%

- 准确度等级：有功0.5S级别，无功2级

- 参比电压：3*220V，3*380V

- 基本电流：1.5（6）A ，5（20）A

- 参比频率：45～65Hz，误差±0.2%

- 功率：有功、无功、视在功率，误差±0.5℅

- 接口与通信规约：RS485口：Modbus RTU规约

- 波特率：支持1200bps~19200bps

- 通信地址范围：Modbus RTU:1~ 247；

其它要求：

- PLC控制系统为立式模块式结构。

- 应具有防雷击、浪涌保护功能。模拟量、485通讯点采用浪涌保护（含RTD信号），数字信号用继电器隔离。浪涌保护器按I/O卡的通道1：1 配置。

3）具备接地设计和防雷设计，并符合《SHT 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范》要求，接地电阻小于1欧。

4）工作温度：-20°C～+40°C 。

- 每个用电设备均有独立的空气开关控制，空气开关应为国内外优质品牌，容量不小于6A。

- 远程I/O站及中间接线箱安装位置合理，不影响其它设备及人员正常使用。

3.4软件要求

系统应根据原系统的现状配套组态软件，根据油田公司对组态软件的要求，必须采用三维力控V7.0以上正版（网络版）授权，WEB发布。稳定可靠并具备A11数据远程传输标准化的OPC接口，数据上传大港油田公司信息中心实时数据库，主要生产单元的工艺流程、主要生产参数、通过网络实时发布。网络发布的目的是让相关的管理部门及时了解设备运行状态，便于设备的总体维护和管理，发布实时监测数据的同时连接用户数量是受系统限制的，一般不超过5个。

- 4．注水泵在线状态监测系统供货方责任范围

4.1技术服务

4.1.1指派一名项目经理在整个项目执行期间与买方进行主要联系，在项目执行期间，该项目经理应为同一人。

4.1.2提供的 PLC 卡件及振动变送器、智能电表、流量计、压力变送器、机油温度变送器、电机贴片温度传感器等应能完全满足本规格书所要求的硬件和软件功能。

4.1.3根据本规格书的基本工艺要求，对其PLC系统提出优化配置方案及系统工程，包括控制室平面布置图、系统配置图、设备/组件清单、设备的热负荷、电源消耗、电路保护、接地要求、连接电缆（线）规格等。

4.1.4负责完成全部的系统硬件组配及内部接线等。

- 4.2检查与验收

4.2.1在制造厂完成全部设备包括硬件和软件的检查和测试。

4.2.2设备包装后运至装置现场。为方便现场安装，机柜内应安装全部卡件，并完成内部接线。

4.2.3现场服务包括设备开箱验收、现场安装、回路检查、开车等。

4.2.4按照本规格书的要求提供全部文件和资料。

4.2.5本项目验收指标和安装标准应符合以下技术标准：

1）石油天然气建设工程施工质量验收规范 通则（SY 4200-2007）；

2）石油天然气建设工程施工质量验收规范 自动化仪表工程（SY 4205-2016）；

3）自动化仪表选型设计规定（HG/T20507-2014）；

4）电子设备防雷技术导则（DL/T381-2010）；

5）自动化仪表工程施工及质量验收规范 （GB50093-2013）；

6) 石油化工仪表工程施工质量验收规范（SH/T 3551-2013）；

7）站库自动化系统建设与应用技术规定（Q/SY DG 1425-2014）；

4.3 组态

在制造厂和装置现场分别对用户生产操作人员、仪表维护人员、系统工程师进行有关课程培训。

5 文件交付

供货方提交文件：1）系统说明书、配置图 2）系统软件、使用手册 3）系统设备技术说明书、使用手册 4）机柜布置图 5）系统外部电缆连接图6）输入输出卡件、接线端子布置图 7）与本系统有关的其他资料

6 备品备件

6.1制造商应提供满足设备安装、现场试验和通电恢复所需要的各种备品备件及易损件。

6.2制造商应提供满足一年正常运行所需要的各种备品备件及易损件。