一、技术标准

泵测试必须符合国际标准要求（IEC34-1, HI, CSA）。

二、主要技术参数

额定电压：380V

频率：50HZ

级数：2

相：3

额定功率：≥7.4KW

额定电流：14A

启动电流：118A

额定转速：2900rpm，

扬程：＞20.5m

流量：＞105M3/h

出口宽度：80mm

泵体：铸铁

叶轮：合金

轴：不锈钢

绝缘等级：H

三、主要配置及技术要求

5.1、主要配置：泵主体、底座、保护单元、潜水电缆、提升装置、原厂维修套件包

5.2、技术要求：国外品牌采用国外技术生产、关键部件为进口。潜水式结构，并且即使在干井发生溢流时也能够可靠运行。水平式安装的泵配备一个便于拆卸和安装泵的提升装置，此装置能够承受两倍泵的重量。水泵应能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵应能在不少于2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

四、关键性技术指标

1、泵的主件材质应是EN1561-GJL-250 / ASTM A-48，35B灰口铸铁，其表面须平滑，无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢EN ISO 3506-1/ AISI 304或更高级别的其他材料制成。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应喷涂有醇酸底漆及面漆保护。

2、泵应配备一套内置闭式冷却系统，此冷却系统应包围定子室，消除电机产生的热量，而不考虑泵的安装形式。

3、水泵电机在处理泵送介质温度在40ºC/104ºF时可持续运行，并能承载每小时30次的起动。电机和水泵应有同一制造商生产。电机和电缆在20m/65英尺或更深的深度，在密封性的条件下，应能在水下持续运行。

4、泵和电机轴应为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸。不能采用耦连形式。泵轴的材料应是– 1。4404/ ASTM A479 S43100-T型不锈钢。轴承的最小寿命是50,000小时。不能用镶套不锈钢泵轴来替代。

5、涡壳上开有释放凹槽，当叶轮叶片前缘旋转通过此释放凹槽的尖端时，可将堵塞物通过此释放凹槽导出并且泵送出去，从而保证水泵运行无堵塞发生.在多通道半开式叶轮和涡壳之间应该有有效的密封。