中国石油四川石化有限责任公司

公用工程部自吸泵

技术协议模板

买  方: 中国石油四川石化公司

签  字：

设计方：中国石油工程建设公司吉林设计分公司

卖  方：

签  字：

2017年  月

目    录

1、概述

2、公用工程条件

3、设计条件和技术参数

4、产品的设计、制造、验收、试验所采用的标准规范

5、产品的主要技术要求、检验与试验、性能保证

6、产品的结构和工作原理

7、产品的制造要求

8、产品的主要技术方案和使用功能

9、电源及电气专业要求

10、供货范围及清单

11、随机备件

12、试验、检验方法及标准

13、资料提供

14、质量性能保证及现场服务

15、设备供货周期

16、包装、运输保证及涂漆要求

17、分包商清单

18、附件

19、联系方式

# 1、概述

买方（中国石油四川石化有限责任公司）、卖方（                         公司）依据设计方（中国石油工程建设公司华东设计分公司）就中国石油四川石化公司公用工程部所需4台自吸泵的技术参数、设计要求、供货状态等相关内容做了认真研究和讨论，并达成共识，签订此技术协议。本技术协议作为商务合同的技术附件与商务合同具有同等法律效力。

买方明确不采用有知识产权争议的技术，卖方承诺本次提供的技术不涉及知识产权的侵权。如引发知识产权的法律纠纷由卖方负全责，与买方无关。

# 2、公用工程条件

详见MR文件

# 3、设计条件和技术参数

# 详见中国石油四川石化有限责任公司循环水场废水泵改造项目第一/二/三/五循环水场废水泵请购单（以下简称MR文件）。

# 4、产品的设计、制造、验收、试验所采用的标准规范

详见MR文件

# 5、产品的主要技术要求、检验与试验、性能保证

详见MR文件

# 6、产品的结构和工作原理

# 自吸泵为主要由泵、电机及泵前面的罐组成。

# 首次开启前，首先将配置在泵吸入端的罐内灌满液体。启动后，首先将罐内液体排出，罐内及吸入管空间瞬间形成真空，介质在大气压的作用下进入到罐内，气液混输后，罐内空气逐渐被排出，罐自行被灌满，调节泵出口阀门大小，泵即可在规定流量压力下正常运行。停泵后再次启动，罐无需再罐液开泵即出液，就达到了该型自吸泵同步吸排的运行效果。

# 7、产品的制造要求

# 1）、泵进出口采用平进顶出形式，泵前面的罐采用平进平出的形式。

# 2）、泵的特性曲线（H-Q和Pa-Q）保证平缓连续上升没有驼峰，性能曲线的工作点范围要求，在工作点±20％的范围内曲线要求较平滑。泵的扬程应与正常流量所对应。

# 3）、泵电机在泵最低流量、额定流量下有效运行。

# 4）、离心泵数据表中规定泵的正常工作点,在泵的高效区内。

# 5）、泵组的材料不低于数据表中的要求。

# 6）、机械密封为多弹簧式单端面机械密封，冲洗方案Plan11。

# 7）、泵轴为整体实心结构，轴承、叶轮装配处有轴肩结构。

# 8）、联轴器按API671最新版标准制造，配带可掀翻式无火花型防护罩。

# 9）、泵的噪声（距被测物表面1m处）不超过《JB/T8097-99 泵的振动测量和评价方法》标准要求的噪声值85分贝。

# 10）、整泵设计使用寿命20年（易损件除外），机械密封正常使用寿命最少为8400小时。

# 、泵轴承采用机械油润滑，正常使用寿命为25000小时。

# 12）、泵旋转方向在泵头上明显处有永久性指示标记。

# 13）、泵组采用联合焊接底座（执行API610 标准），底座设吊耳。

# 14）、 泵壳体采用树脂砂铸造；叶轮采用精密铸造，并通过打磨抛光等后续处理，以确保过流部分的尺寸精度及表面粗糙度。

15）、叶轮做静平衡试验，转子做动平衡试验，静平衡精度等级为G6.3，动平衡精度等级为G2.5。

16）、卖方须在设备上设置不锈钢铭牌，并固定在泵显眼处；内容（采用钢印形式）包括设备型号；泵的主要参数：包括操作介质、额定流量、效率、汽蚀余量、扬程、设计温度、泵的出厂编号、出厂日期及制造厂名称。

17）、悬臂泵轴承箱须有支撑结构。

18）、按照轴承、电动机、联轴器、机械密封框架供应和专业服务的统一管理实际，特对轴承、电机、联轴器、机械密封供应采用：

18.1、轴承：采用SKF品牌，或等同于SKF同等档次品牌的产品。

18.2、电动机：GB755，旋转电机；采用南阳防爆集团或佳木斯电机股份有限公司生产的电动机，或等同于南阳防爆或佳木斯电机同等档次品牌的产品。

18.3、联轴器：API671；采用丹东克隆集团有限公司生产的联轴器和膜片，或等同于丹东克隆集团联轴器和膜片的同等档次品牌的产品。

18.4、机械密封：API682；采用成都一通密封股份有限公司生产的机械密封，或等同于成都一通机械密封同等档次品牌的产品。

19）、自吸泵自带泵、电机、泵与电机公用底座、机械密封、联轴器及防护罩、自吸罐、地脚螺栓、螺母及垫圈、过滤器、所有与用户连接的配对法兰、螺栓、螺母、垫片（采用合成纤维垫），保证自吸泵安全可靠；所有部件可最大实行换。

- 8、产品的主要技术方案和使用功能

符合2012年4月中油炼化板块下发的油炼化（2012）53号《关于停用长轴液下泵的通知》文件的精神，选用自吸泵代替长轴液下泵，防止因机械故障引发爆炸。

1）、台板地脚螺栓孔间距孔径、自吸罐法兰尺寸等宜与已改造完成的自吸泵参数一致。

2）、符合API610标准，选用专业化工自吸泵，用于第一二三五循环水场废水池中含颗粒、杂质较多的废水排放。

3）、由于废水中颗粒、杂质较多，采用入口粗过滤设置。

4）、为节省费用，选用的电机的功率不得高于原长轴液下废水泵的电机功率（711-P-0001A原电机功率75KW，712-P-0001A原电机功率37KW，713-P-0001A原电机功率55KW，660-P-0601A原电机功率37KW），使原电缆利旧。

5）、由于废水池较深，选用的自吸能力不小于6.0米。

6）、自吸泵正常运行中，能够达到额定流量、出口压力工况，且电流在额定范围（711-P-0001A泵，额定流量280m3/h，出口压力0.41MPa，额定电流138.8A；712-P-0001A，额定流量150m3/h，出口压力0.41MPa，额定电流70.4A；713-P-0001A，额定流量180m3/h，出口压力0.46MPa，额定电流103.3A；660-P-0601A，额定流量150m3/h，出口压力0.34MPa，额定电流70.4A）。

# 9、电源及电气专业要求

1）、电动机采用YX3系列电机，非防爆，防护等级为IP55，电机频率为50Hz。

2）、电动机容量>160kW,采用6000V电压供电;≤160kW,采用380V电压供电;≤0.55KW，工艺用电机采用380V电压供电。

3）、接线盒进线方式为橡套电缆喇叭口进线。

4）、电动机应满足所驱动设备长周期运行要求；

5）、当频率为额定且电源电压与额定值的偏差不超过正负10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定且电源频率与额定值的偏差不超过正负3%时，电动机应能输出额定功率；

6）、电动机应能保证在90%额定电压下平稳启动，电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受阻断，并假定电动机在切换前是满载运行；

7）、电机轴承采用滚动轴承(SKF)。

8）、配套电机应在泵最低流量、正常流量下有效运行，同时应保证水运的正常操作（水运水流量应大于泵的最低连续流量）。

# 10、供货范围及清单

设备清单如下：(共4台)

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 711-P-0001A | 废水泵 |  | 1 | 自吸泵 |
| 2 | 712-P-0001A | 废水泵 |  | 1 | 自吸泵 |
| 3 | 713-P-0001A | 废水泵 |  | 1 | 自吸泵 |
| 4 | 660-P-0601A | 废水泵 |  | 1 | 自吸泵 |
|  | 合计 |  |  | 4 |  |

单台泵组的供货范围如下：

| 泵 | 1台 |
| --- | --- |
| 电机 | 1台 |
| 自吸罐 | 1套 |
| 泵与电机公用底座 | 1台 |
| 联轴器及可掀翻式防火花防护罩 | 1套 |
| 机械密封 | 1套 |
| 所有与用户连接的配对法兰、螺栓、螺母、垫片 | 1套 |
| 地脚螺栓、螺母及垫圈 | 1套 |
| 吸入口过滤网(按泵机组入口管径) | 1套 |

# 11、随机备件

1）、随机备件清单如下：

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵用O型圈 | 1台套/台 |
| 2 | 非集装机械密封 | 1台套/台 |

2）、两年备品备件（卖方推荐）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非集装式机械密封 |  | 1套/台 |  |
| 2 | 泵用O型圈 |  | 1套/台 |  |
| 3 | 叶轮口环/壳体口环 |  | 1套/台 |  |
| 4 | 泵用滚动轴承 |  | 1套/台 |  |
| 5 | 联轴器膜片及连接螺栓 |  | 1套/台 |  |
| 6 | 轴 |  | 1套/台 |  |
| 7 | 叶轮 |  | 1套/台 |  |
| 8 | 轴套 |  | 1套/台 |  |

# 12、试验、检验方法及标准

1）、无损检测：

| 零件名称 | 检验项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磁粉 | 着色 | 超声波 |
| 泵体、泵盖 | √ | √ |  |
| 轴 | √ |  | √ |
| 叶轮 |  | √ |  |

2）、整机泵性能试验及买方见证要求：

| 试验内容 | 见 证 | 非见证 |
| --- | --- | --- |
| 水压试验 |  | √ |
| 性能试验 | √ |  |
| NPSH试验 | √ | NPSHa-NPSHr<1m时，做NPSH试验 |
| 试验之后的拆装检查 | √ |  |
| 机械运转试验2-4小时 | √ |  |

需买方参加的见证实验，卖方须在提前10天通知买方，买方逾期不到不影响卖方下一步工作。

# 资料提供

- 1）、卖方提供的资料清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初期 | 最终 | 随机 |
| 1 | 泵数据表 | 4P+1E | 4P+1E |  |
| 2 | 泵预期性能曲线 | 4P+1E | 4P+1E |  |
| 3 | 泵机组外形尺寸图 | 4P+1E | 4P+1E |  |
| 4 | 泵剖面图 | 4P+1E | 4P+1E |  |
| 5 | 电气控制图 | 4P+1E | 4P+1E |  |
| 6 | 性能试验及报告 |  |  | 6P+1E |
| 7 | 静平衡试验及报告 |  |  | 6P+1E |
| 8 | 其它规定的试验、检验报告 |  |  | 6P+1E |
| 9 | 备品备件清单 |  |  | 6P+1E |
| 10 | 泵、电动机和机械密封安装使用说明书 |  |  | 6P+1E |
| 11 | 泵、电动机出厂合格证。 |  |  | 6P+1E |
| 12 | 泵装箱单 |  |  | 6P+1E |

说明：P为纸版文件，E为电子版文件

# 14、质量性能保证及现场服务

1）、产品质保期为设备运转后12个月或交货18个月，二者之中以先到期者为准，在此期间因发生制造质量造成的问题，卖方免费予以修理，更换后的零件的机械保证期自更换之日起重新算起。由于买方原因造成的泵故障，卖方也应帮助处理。

2）、卖方应对设备的售后维修技术咨询提供良好的保证，在设备发生问题时，卖方无偿提供技术咨询服务。如买方需要，应保证在接到买方电话（传真）后4小时内对买方提出的问题给予答复，必要时12小时内派专人至买方所在地解决。

3）、产品性能考核标准，以泵正常运行72小时后，各项性能指标均应满足本技术协议的要求，如若无法满足性能要求，以商务合同细则进行考核。

4）、泵组的现场安装调试由买方负责，卖方无偿协助。电动机单机试运、泵单机试运和联运期间卖方选派有经验的工程技术人员到买方现场进行指导和技术服务。

# 15、设备供货周期

取得中标通知书后80天内设备到达四川石化有限责任公司库房。

# 16、包装、运输保证及涂漆要求

1）、每个包装箱内均应有装箱清单；

2）、暴露部分，如机械加工表面、螺栓及内部金属表面应作防锈处理；奥氏体不锈钢阀门在运输期间应避免氯离子（如海水等）的侵害。

3）、法兰的端面，应用金属板、硬质纤维板、厚塑料板或木板保护，并紧密固定在泵体上。

4）、包装材料应符合安全、经济和不易受损坏的要求，所有部件应采取适当的保护措施以防止运输过程中的机械损伤、遗失和环境大气腐蚀，能够满足在安装前至少6个月的现场户外露天放置，包装材料不回收，随机备件独立包装。包装箱外面显著位置必须注明箱内设备及部件编号。

5）、设备表面颜色要求：与现场已改造完成自吸泵同色。

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 生产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 |  |  |  |
| 2 | 泵及电机用滚动轴承 |  |  |  |
| 3 | 机械密封 |  |  |  |
| 4 | 联轴器和膜片 |  |  |  |

17、分包商清单

# 18、附件

# 附加一 选型参数一览表

| 位号 | 泵型号 | 压力MPa |  | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 效率 | 轴功率KW | 吸上高度m | NPSH(m) |  | 材质 | 电机型号 | 电机厂家 | 功率KW | 电压V | 电流A | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入口压力 | 出口压力 |  |  |  |  |  |  | a | r |  |  |  |  |  |  |  |
| 711-P-0001A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712-P-0001A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713-P-0001A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660-P-0601A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材质：包含泵体泵盖、叶轮、轴、轴套的材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二 离心泵数据表（格式按照设计院给定格式）

附件三 预期性能曲线

附件四 外形尺寸图

# 19、联系方式

买    方：

代    表：

电    话：

卖    方：

代    表：

电    话：