中油测井随钻测井中心旋转导向系统三级维修设备和工具空气压缩泵采购项目招标公告

招标编号：sz-zb2018035

一、招标条件

本招标项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况

项目名称：旋转导向系统三级维修设备和工具空气压缩泵采购项目；

种类及规模：1个标包，包1：空气压缩泵；

使用功能：满足页岩气和西安维修车间旋转导向系统维修使用；

技术标准：符合国家及有关部门相关标准；

交货地点：陕西省西安市及四川省广汉市（具体位置待定）；

交货期：合同签订后60天；

质量：达到招标人提出的技术参数要求；

服务：要求提供一年质保；

2、招标范围

| 序号 | 名称、型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩泵 | 台 | 2 |  |

标段（标包）划分：1个标包，包1：上述1项设备构成1个标包；

3、技术要求

3.1 整体技术要求

设备由压缩机、冷冻式干燥机、初过滤器、中效过滤器、高效过滤器，储气罐、管线、绕线器（带线20米）组成。

3.2 各组件技术要求

| 压缩机主要参数： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 指标 | 参数 | 指标 |
| 型式 | 永磁变频喷油螺杆空压机 | 电压 | 380 V |
| 额定排气压力 | 4-12.5 Bar | 电机防护等级 | IP66 |
| 排气量 | 0.91-5.84 m3/min | 电机绝缘等级 | F |
| 主电机功率 | 30 Kw | 最高油温设定值 | 120℃ |
| 排气温度 | 环境温度 + 5~8℃ | 机头转速 | 3200变转速 |
| 冷却方式 | 风冷 | 油分滤芯寿命 | 4000H |
| 排风方向 | 顶部排风 | 空滤寿命 | 4000H |
| 传动方式 | 直连 | 油滤寿命 | 4000H |
| 控制方式 | 变频调节 | 压缩机润滑油 | 8000H |
| 环境温度 | ≤45（可连续运行）℃ | 压缩机储油量 | 10L |
| 噪音 | 67 dB(A) | 操作界面 | 中英文电脑屏MK5 |
| 排气含油量 | 2 ppm | 接口尺寸 | G1 |
| 排气固体颗粒 | 5µm |  |  |
| 冷冻式干燥机主要技术参数： |  |  |  |
| 工作压力 | 0.7-1.0MPa | 压降 | <0.021MPa |
| 处理气量 | 6.8m3/min | 整机功率 | 1.3Kw |
| 进气温度 | ≤45℃ | 电源条件 | 220V |
| 露点温度 | 3-8℃ | 接口尺寸 | G 1 1/2” |
| 初过滤器主要技术参数： |  |  |  |
| 工作压力 | 0.5-1.0MPa(e) | 出口残油 | ＜3mg/m³ |
| 处理气量 | 6.8m3/min | 滤芯寿命 | 8000H |
| 空气入口温度 | ＜60℃ | 滤芯材料 | 多层玻璃纤维 |
| 环境温度 | ＜45℃ | 结构形式 | 滤芯式 |
| 过滤精度 | ＜3µm | 进出接口 | G 1 1/2 |
| 中效过滤器主要技术参数： |  |  |  |
| 工作压力 | 0.5-1.0MPa(e) | 出口残油 | ＜1mg/m³ |
| 处理气量 | 6.8m3/min | 滤芯寿命 | 8000H |
| 空气入口温度 | ＜60℃ | 滤芯材料 | 多层玻璃纤维 |
| 环境温度 | ＜45℃ | 结构形式 | 滤芯式 |
| 过滤精度 | ＜1µm | 进出接口 | G 1 1/2 |
| 高效过滤器主要技术参数： |  |  |  |
| 工作压力 | 0.5-1.0MPa(e) | 出口残油 | ＜0.01mg/m³ |
| 处理气量 | 6.8m3/min | 滤芯寿命 | 8000H |
| 空气入口温度 | ＜60℃ | 滤芯材料 | 多层玻璃纤维 |
| 环境温度 | ＜45℃ | 结构形式 | 滤芯式 |
| 过滤精度 | ＜0.01µm | 进出接口 | G 1 1/2 |
| 储气罐主要参数： |  |  |  |
| 容积 | 1-2 m3 | 材质 | 碳钢 |
| 压力 | 0.8 | 进出口法兰 | DN40 |
| 管线主要参数： |  |  |  |
| 聚合物配件 | 含15%的玻璃纤维的PA6材料 | 最大工作压强 | PN13 |
| 铝配件 | 铝合金EN-AB46100 | 工作温度范围 | -20°C/+70°C |
| 钢-铝配件 | 钢铁金属板S355MC | 主管线 | 150m左右 |
| 管道 | 铝型材UNS合金A96063 T5 | 用气点 | 12个 |

3.3 可靠性要求

（1）设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件），具备完整的技术功能；

（2）设备要求保证无油、环保，工作中无需添加任何润滑油，保障终端用气设备无污染；

（3）设备要求保证管路做过防锈处理，保证压缩空气经过干燥器过滤，出口空气无毒、无味、无腐蚀、无杂质；

（4）设备要求满足用户的工作环境安静、无尘；

（5）设备要求确保使用过程中电压过高、过低、电流过载，运行全部自动安全保护，不受电源电压波动的影响；

（6）设备要求严格按照质量检验标准流程，确保每台机器的100%出厂合格率；

（7）设备要求操作简便，易于维护和维修

（8）按照客户要求，管线铺设至指定地点，每个用气点接卷管器及吹尘枪。

4、招标限价：30万元（不含税）。

5、其他具体情况见招标文件。

三、投标人资格要求

1、本次招标不接受联合体投标；

2、本次招标要求投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，注册资本不少于100万元人民币（其他组织不受此限制）；且经营范围必须包含本次招标的相关业务；

3、投标人应具有法人资格，资质证照齐全（营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，开户许可证）并通过年检；

4、投标人须具备特种设备代理、销售的资质或经验，有相关产品销售业绩证明（附合同复印件），且能办理特种设备相关安装、验收和注册登记手续；

5、近三年在生产经营活动中无违法、违规记录；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请将投标确认书（见招标公告附件）以传真形式发回招标人，并于2018年7月3日至2018年7月9日（节假日除外），上午09:00至11:30 ，下午13:30-17:00 ，在西安市西延路72号随钻测井中心物资供应部持法人授权委托书原件（或扫描件）和被授权人身份证（或扫描件）领取招标文件（领取文件登记表见招标公告附件）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间：2018年7月24日下午13:30前 ，投标文件递交地点：西安市西延路72号随钻测井中心物资供应部.

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒体

本项目招标公告同时在中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、中国石油集团测井有限公司外网（http://cpl.cnpc.com.cn）发布。

七、开标

开标时间：2018年7月24日下午13:30

开标地点：陕西省西安市雁塔区西延路72号随钻测井中心生产楼5楼会议室

八、联系方式

招 标 人：中国石油集团测井有限公司随钻测井中心

地    址：西安市西延路72号随钻测井中心

邮    编：710054

联 系 人：岳灿、杨有文

电    话：029-68677561

传    真：029-68677561

电子邮件：szyuec@cnpc.com.cn

开户银行：建行西安高新技术产业开发区支行

账 户 名：中国石油集团测井有限公司

账    号：61001920900052538746

中国石油集团测井有限公司随钻测井中心

2018年7月

# 招标公告附件

投标确认书

中国石油集团测井有限公司随钻测井中心：

我方于年月日从  中国石油招标投标网获悉贵方年月日发出的项目编号为的招标公告的信息，已详细阅读附件技术要求的所有内容，决定参加（标包/标段号）的投标。

特此确认。

联 系 人：

手    机：

传    真：

电子邮件：

投标单位名称：（公司全称） （盖单位章）

法定代表人（授权代表）：（ 签字）

年月日

注：投标人须按要求填写投标确认书，盖章后以传真的形式发回招标人（传真见招标公告）。

| 领取（购买）招标文件登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称：旋转导向系统三级维修设备和工具空气压缩泵采购项目招标编号：sz-zb2018035 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| 1 | 潜在投标人名称 |  |  |
| 2 | 潜在投标人名称联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 招标文件信息 |  | 一套共__本 |
| 4 | 领取（购买）人签字 |  |  |
| 5 | 领取（购买）时间 |  |  |

注：1、如投标人递交的投标于此表中登记的内容不符，且未在投标截止日期前5个工作日，书面要求招标专业机构修改的，将导致该投标人投标作废。

2、仪正式印刷的纸版招标文件为准，电子版招标文件仅供投标人参考。