本文件是为“抚顺石化公司石油二厂航煤储运系统改造工程”采购离心泵而编制的。此文件是商务合同的附件。商务合同生效后此技术文件书同时生效,并与商务合同具有相同的法律效力。

1. 总则

  - 本技术文件书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术文件书和国家标准、相关国际行业标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、质量、环保等强制性标准，均满足其要求。本技术文件所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时，按最严格的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方共同协商解决，并以最新标准的版本为准。标准之间有抵触时，按最严格标准执行。

  - 卖方保证所提供的所有设备及部件均为全新、完整、技术先进、质量可靠、布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，并能满足人身安全、劳动保护和买方当地环境保护条件。

  - 卖方保证所供同型号设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

  - 本文件书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按最新标准执行。

2. 设计基础数据

2.1 气象条件

| 序号 | 条件 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | ℃ |  |  |
|  | 年平均温度 |  | 6.8 |  |
|  | 极端最高温度 |  | 37.7 |  |
|  | 极端最低温度 |  | -37.3 |  |
|  | 最热月最高平均温度 |  | 23.7 |  |
|  | 最冷月平均温度 |  | -13.8 |  |
|  | 年最热月3天平均气温 |  | 29.6 |  |
|  | 年连续5天最冷日平均气温 |  | -15.2 |  |
|  | 年连续5天最冷日最低气温 |  | -32.8 |  |
|  | 历年最低月平均温度 |  | -19.7 |  |
| 2 | 大气压力 | kPa |  |  |
|  | 最高绝对大气压 |  | 103.36 |  |
|  | 最低绝对大气压 |  | 97.05 |  |
|  | 月平均最高大气压 |  | 101.84 |  |
|  | 月平均最低大气压 |  | 98.63 |  |
|  | 年平均大气压 |  | 100.22 |  |
|  | 极端最高大气压（冬季） |  | 103.36 |  |
|  | 极端最低大气压（夏季） |  | 97.2 |  |
| 3 | 大气湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 68 |  |
|  | 年平均绝对湿度 | kPa | 0.94 |  |
|  | 最热月份平均相对湿度(7月) | % | 81 |  |
|  | 最冷月份平均相对湿度(l月) |  | 55 |  |
|  | 月均最小相对湿度 |  | 42 |  |
|  | 月均最大相对湿度 |  | 87 |  |
|  | 月平均最高相对湿度(8月) |  | 87 |  |
|  | 月平均最低相对湿度(4月〉 |  | 42 |  |

2.2 公用工程条件

2.2.1 地震烈度

该地区抗震设防烈度为       7度

设计基本地震加速度值为     O.10g            设计地震分组               第一组

设计特征周期值             0.45s

2.2.2泵组安装位置

●室内       ●采暖      	○无采暖

3. 遵循标准及规范

1   API Std 610-2010  10th   石油、重化学和天然气工业用离心泵（第十版）

2   API Std 682-2004  3rd    离心泵和旋转泵的泵-轴密封系统（第三版）

3   API 671-2007  4th       炼油厂特殊用途联轴器

4   API 614-2008           润滑、轴密封和油控制系统及其辅助设备

5   GB/T3214              水泵流量的测定方法

6   GB/T29531             泵的振动测量方法

7   GB/T29529             泵的噪音测量方法

8   GB3836.1-2010         爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

9   GB3836.2-2010         爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备

10  GB3836.3-2010         爆炸性环境 第3部分： 增安型”e”保护的设备

11  GB/T1993             旋转电机冷却方式

12  GB4942.1             电机外壳防护分级

13  GB10068.1-1998       旋转电机振动测量方法及限值振动测定方法

14  GB10069.1-2006       旋转电机噪声测定方法

15  SH/T3019-2016        石油化工仪表管道线路设计规范

16  HG/T20592-2009B      钢制管法兰

注:   1) 上述标准未标注年份的均按报价时最新版本为准.

2) 执行标准按各条中的最高要求标准择优选用.

3) 文件中有不同要求时, 本规定优先数据表中的要求.

4. 泵操作条件及技术要求

4.1 泵操作条件

见询购文件

4.2泵主要技术数据

见询购文件

4.3 接管口尺寸执行标准

|  | 法兰标准 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | HG/T20592-2009B | 水平 |
| 出口 |  | 向上 |

4.4 主要零件材料详见寻购文件。

4.5 卖方负责泵组的总成套设计、加工制造、性能试验、检验试验、质量保证、包装运输、技术服务等。

4.6 泵性能曲线应平滑连续上升至关死点（无驼峰）。从额定流量至关死点的扬程升高至少为额定点的5-10%，并且要在性能试验中核实。当泵的流量连续减小至最小流量时，泵也应具有连续上升的、稳定的扬程一流量特性曲线。除非买方认可，关死点扬程不应大于120%的额定流量点扬程。

4.7 正常流量点应当位于所提供叶轮最佳效率点流量的70----120%区间内。额定点流量应当位于所提供叶轮最佳效率点流量的80～110%区间内。

4.8 配带固定速度电动机的泵应具有以下能力，即:在换装一个相同水力设计的大直径叶轮之后，在额定流量点扬程至少能提高5%。

4.9制造厂需提供暖泵流程，所需孔板、节流阀等附件需由制造厂提供。

4.10 需要提供变频电机的机泵在设备清单备注及所附离心泵数据表备注中有说明，请遵照执行。

4.11 泵的设计温度应按在规定的最高操作温度上再增加28C来确定（考虑230℃吹扫蒸汽）。

4.12 泵的进、出口法兰允许载荷分别为API610（10th）规定值的3倍。

4.13 泵应无需拆除入口和出口管线便可以拆除其内部叶轮和零件。

4.14 泵的流体通道应能完全排凝，泵应设置排凝管线及阀门（在底座范围内）,并以法兰形式与用户管道连接。排凝阀尽可能靠近泵。排凝阀由卖方提供。

4.15  泵体和叶轮都必须提供耐磨环。

4.15按API610（10th）规范要求，叶轮单独做静平衡试验，平衡精度为G6.3级。转子整体部件（包括泵联轴器）做动平衡试验，动平衡精度为G2.5级（带半联轴器）。

4.16 泵和电机采用联合底座。

4.17 机械密封

1）泵应当按API682装设机械密封和密封系统，机械密封应采用集装式结构。泄漏量应小于O.05ml/min，使用寿命应大于25000小时。

2）确保泵机械密封可靠运行所需的所有辅助配管、辅助设备均应由制造厂提供。

3） 机械密封的设计、选材应考虑到泵在比指定介质温度高280C的情况下运行，应采用平衡型机械密封。

4） 密封系统的配置应符合数据表中规定的方案。

5） 密封系统的设计应能使其被放空和放净。

6） 收集轴封泄密介质的接口应采用法兰，并符合HG/T20592-2009 B系列的规定。

7） 除非另有规定，密封系统的材料应为不锈钢。

8）当数据表中没有规定密封冲洗或隔离介质时，卖方推荐的介质经卖方确认后可予采用。

9）机械密封辅助系统应全部组装好并安装在泵底座内。

10）石墨环应采用优质的抗起泡进口石墨；金属波纹管采用进口的INCONEL 718，波纹管采用45°金属波纹管应进行焊后热处理，当介质温度低于290℃时，可选用全氟醚橡胶，当介质温度超过290℃时应选用柔性石墨。

11）密封冲洗系统按API610（10th）标准。管路系统由卖方统一配置，采用不锈钢材质304，为法兰联接。

12）机械密封所需的管线及附件均由卖方配置。

13）卖方应确保机械密封足够的冲洗量。

4.18 泵与电机采用膜片式联轴器联接，并应带中间节。联轴器的弹性元件采用300系列不锈钢制作。联轴器应配带方便盘车的防爆防火花铝制开启式防护罩。

4.19 距泵（包括泵，不包括电机）1米处泵的噪声（声压级）不大于85dBA。

5. 底座

1)泵、驱动机共用一台刚性焊接联合底座，在联合底座四周设置调水平螺钉,在泵的底座设置水平及垂直调整螺钉（包括电机的调整螺丝）。

2) 底座带有接地端子。

3)底座带有积液盘或集液槽，可集中排凝并带有DN25接口。

4）刚性焊接联合底座总体尺寸应大于泵、连轴机构和驱动机。

6. 管路系统

6.1 所有与用户的接口均采用法兰连接。所有与用户接口的配对法兰、螺栓、螺母、垫片由卖方供货。

6.2 所有管道上的阀门及管件不允许用铸铁材质.

6.3 仪表引压管路为不锈钢。

6.4 泵的进出口应为法兰联接，泵主管口法兰采用HG/T20592-2009B标准，形式、压力等级经与设计沟通确定。

6.5 泵应配置所有要求的如密封冲洗、润滑油等辅助管线。

6.6 壳体排净口接短管、带截止阀和法兰。

6.7 除非泵壳能实现自排气放空，否则泵壳应设置放空口，能完全排净泵内气，带法兰接口。

6.8 除非另有说明，泵体上的法兰接口应符合HG/T20592-2009 B系列的规定。

7.  联轴器和防护罩

7.1 应采用挠性膜片式联轴器(膜片为不锈钢)，并配有防爆防火花开启式铝制防护罩。

7.2 所有径向剖分的泵和带机械密封的泵的联轴器都应带加长段。加长段的长度要保证在不影响驱动机和泵对中的情况下就能装拆泵和密封。

8. 电动机

8.1 三相异步电机的额定电压为380V/6000V，额定频率均为50Hz。

8.2 电动机为隔爆型异步电机，电机防爆等级为dIIBT4, 防护等级为IP55（机壳），IP55（接线盒）。

8.3 电动机冷却方式：自扇冷却；噪声不大于85dBA。

8.4 电动机的起动方式为全压直接起动。当电机端的电压为额定电压的75％时，电机能正常启动。

8.5 电动机运行期间，电源电压、频率及额定值的偏差应符合GB755-2000标准的规定。

8.6 电动机为F级绝缘；各项指标应不得低于GB 755-2008、GB/T 1032-2005、GB 10068-2008

标准的规定（标准以最新有效版本为准）。

8.7 高压电动机的定子绕组的测温元件用Pt100双支铂电阻，共6只(每相2只)，测温元件的导线接到单独的终端接线盒上，测温元件应具备远传至DCS系统条件。电动机应带空间加热器(220V、单相)，并单独设置终端接线盒。

8.8  高压电动机的每个轴承处，设置1只Pt100双支铂电阻，测温元件的导线接到单独的终端接线盒上。每个轴承设现场显示温度计，同时具备远传至DCS的功能。前后轴承处应安有测振元件，并具备远传至DCS系统的功能。电动机应为脂润滑，并在每个轴承处设有在线注排油孔道，可以不停运注油脂到轴承内小盖处。

8.9 电机接线盒采用铠装电缆进线，进线口规格应满足买方在施工图设计阶段提供的电缆规格的需要(尺寸待定)。电机接线盒应能任意旋转90度。

8.10 电机都采用高效节能型。

9. 试验、检查及质量保证

9.1 材料检验

1) 化学成份

对主要零部件(泵体、泵盖、叶轮、轴、螺栓等)进行材料的机械性能和化学成份分析，并出具报告。

2) 无损检测项目

| 零部件名称 | 磁粉 | 着色 | 超声波 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筒体、泵盖 |  | √ | √ |
| 泵体接管焊缝 | √ | √ | √ |
| 叶轮 |  | √ |  |
| 泵盖联接螺栓、螺母 |  |  | √ |
| 轴 |  | √ | √ |

9.2 动静平衡试验

叶轮进行静平衡试验,精度G6.3级；转动部件进行动平衡试验, 精度G2.5级。

9.3 工厂试验

工厂试验表

| 名称 | 见证试验 | 非见证试验 |
| --- | --- | --- |
| 水压试验 |  | √ |
| 性能试验 | √ |  |
| NPSHr试验 | √ |  |
| 试验后的拆装检查 | √ |  |

1) 每台泵出厂前都应进行性能试验。

2) NPSHr应小于NPSHa，当两者之差大于0.6 m,且小于1.0m 时，必须作NPSH试验。

3)泵壳整体以1.5倍最大允许工作压力进行水压试验。

4) 性能试验应测取5个点的试验数据，包括扬程、流量、功率和振动。振动限应满足API 610 （10th）的要求。这5个点包括:关死点(不需要振动数据)、最小连续稳定流量点、最小流量与额定流量之间的中间点、额定流量点、最大允许流量点(至少为120%的最高效率点)。

5) 试验后按规定进行拆解检查转子、轴承箱、密封等，试验中如有部件损坏，应更换部件。

9.4 性能试验

9.4.1 要求做性能试验时，应以常温水做介质，每台都应做性能试验，性能试验驱动电机应为用户采购泵组电机。

9.4.2 试验过程中应采集足够的数据以便绘制流量一扬程、效率和轴功率曲线。

9.5  性能保证

1) 卖方应对额定工况下的流量、扬程、效率和功率进行保证。

10.  仪表和控制

10.1一般原则

10.1.1 选择技术先进、性能可靠、价格合理、售后服务和技术支持良好的仪表和自控设备。

10.1.2 现场安装的变送器应带输出信号指示。

10.1.3 现场仪表的过程接口和电气接口尽量统一。所有电动仪表和现场接线箱〈包括成套设备的仪表和现场接线箱)的电气出口，均应成套配带"防爆(或防水防尘)密封接头"。

10.2 仪表防护及防爆要求

10.2.1 现场仪表的选用应满足环境要求。现场安装的电子式仪表应至少满足IEC60529和GB4208 标准规定的IP65的防护等级；其它非电子式的现场仪表应至少满足IP55的防护等级。

10.2.2 所有现场安装的电子式仪表应根据危险区域的等级划分，选用符合IEC60079标准或 GB3836标准，具有国家防爆合格证的产品:

a) 安装在1区和2区的电子式仪表优先选用本安仪表，也可选用隔爆型（EExd）;

b) 安装在1区和2区的仪表接线箱优先选择本安型（EExi）和增安型（EExe） ，也可采用隔爆型（EExd） ;

c)选用本安仪表时采用隔离型安全栅。

d)强检目录中的强检仪表，供应商必须按规定进行强检，并有检定报告；

e）仪表能满足在环境温度零下40摄氏度到零上70摄氏度之间使用

10.3 仪表信号

10.3.1 电信号主要采用二线制传输， 4～20mA. OC叠加HART协议通信信号。

10.3.2 气信号采用20～100kPa标准信号。

10.4 仪表选型原则

10.4.2 压力仪表

10.4.2.1 就地压力指示一般选用φ100mm弹簧管压力表，小量程及绝对压力测量选用膜盒压力表，有腐蚀或易堵介质压力测量选用膜片隔离式压力表。压力表精度最低要求为士1. 5%。压力表连接形式通常为M20×1.5。外壳材质应为不锈钢，带安全玻璃。压力表表盘必须方便观测读数、并在朝向阀门操作的方向无遮挡，经过优化设计，方便拆安。在照明条件较差、安装位置较高、观察距离较远或安装于就地仪表盘时，刻度盘直径可选用150mm，压力表精度不低于B级精度。

10.4.2.2 压力仪表测量元件的材料最低要求为316SS不锈钢。若介质特性要求选取其它材质，应与配管材料等级规定一致或更高， 压力表应选用耐震型。

10.4.2.3 压力表的量程应覆盖住被测介质的设计压力，否则应有超量程保护设施。

10.4.2.4 压力仪表应配有零点及量程调整结构。

10.4.3 温度仪表

10.4.3.1 就地温度指示选用φ100mm万向型双金属温度计。若安装地点不易通行或观察时，或测量低温介质时，可选用毛细管充填式温度计，毛细管长度不超过6m。

10.4.3.2 温度测量选用带弹簧铠装热电阻/热电偶。关键场合(如参加联锁保护或控制回路) ，测温元件采用双支型，一支供实际测量使用，另一支作为测量备用。一般场合采用单支型。在铠装温度元件顶部接线盒环境温度超过50℃。

10.4.3.3　铠装热电阻元件的测温范围为-200℃～500℃。热电阻元件Pt100、三线制。有机械振动的场合不宜使用。

10.4.3.4 铠装热电偶元件的测量范围:

铂铑，一铂(R型) 	+ 1000.C以上

镍铬一镍铝(K型) 	+300 － +1000.C

铜一康铜(T型)            -200－ +300.C 符合

热电偶元件应是非接地型，特殊要求场合可选用接地型。

10.4.3.5 除特殊情况外，所有温度元件应有保护套管，保护套管材料为316SS，采用ANSI

1-1/2"法兰工艺连接，公称压力与管道等级相同。原则上保护管长度在管道上为150～400mm ， 在设备上为400mm。对管径小于等于DN80 (3" )应采用扩大管方式增至DN100 (4" )。保护套管应进行振动频率计算。

10.4.3.6 在温度检测点较集中的地方，可采用多点温度模块(仅适用于显示回路)。

10.5 仪表供货范围

供货范围包括底座范围内的所有一次仪表和阀门：弹簧管压力表，双金属温度计、温度检测元件、一次阀门等。

就地仪表部分：就地安装的仪表的供货名称、数量、型号、生产厂商，按照泵组的P&I图进行配置，详细如下：

| 仪表名称 | 规格型号 | 卖方 | 供货方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | YTN-100 |  | 卖方 |
| 温度表(就地显示) | WSS481系列 |  |  |
| 铂电阻 | PT100 |  |  |

10.6 设计分工及卖方的设计范围：

设计分工界面：

——卖方供货的泵组及管线范围内所安装一次仪表、仪表阀门、管线及管件，由卖方负责选型供货。泵组系统内部的所有仪表（如压力表、温度计、热电阻等），生产厂家应全部在生产厂预安装好。

——卖方与用户的分工界面为接线箱/盒，卖方应将泵组内的所有远传仪表的信号线接至固定在泵组底座上的防爆接线箱/盒内，接线箱/盒由卖方成套提供。

——各类仪表应按种类、本安/非本安分别接至不同的接线箱/盒；

——选用开架式仪表盘,材料为不锈钢，卖方提供泵至就地仪表盘，接线箱之间的仪表安装材料，如测量管、管阀件和电气连接件等（底座范围内的部件），并负责安装。

——从泵组接线箱/盒到控制室的仪表电缆/线及二次仪表由用户负责。

卖方负责的设计范围（不限于）：

——泵组、润滑油路系统P&ID图设计。

——仪表选型；

——泵组底座仪表平面安装图设计。

10.7 设计资料交付内容：

卖方应至少提供如下泵组仪表部分的图纸资料：

——仪表清单及选型明细表；

——其他各类仪表的规格书或清单，规格书或清单中应注明详细的仪表订货信息；

——仪表管路连接图（即HOOK-UP图）；

——带仪表测量点和仪表板/接线盒位置的泵组系统平面布置图；

——泵组仪表流程图；

——泵组报警设定值一览表；

——就地仪表接线箱/盒端子接线图；

——就地仪表接线箱/盒端子结构尺寸图；

——一次连接、电动连接图；

随机文件(装箱图)。

装箱单 ………………………………………………………………………………………………1套

产品使用说明书 （包括光盘2套）………………………………………………………………………3套

随机资料 ………………………………………………………………………………………………3套

※所有仪表需厂家提供合格证

以上内容如有遗漏、矛盾或不确切之处，双方商定。

11. 供货范围（每台套机泵的供货范围）

11.1 泵组包括

泵组的总成

泵 ………………………………………………………………………………………………1台

所有对外接口带配对法兰、螺栓、螺母、垫片（如果有）……………………………………………1台套

泵与电机的联合底座(包括地脚螺栓、螺母、垫片、调整顶丝) ………………………………………1台

联轴器及无火花护罩（遵循相关行业标准）……………………………………………………………1台套

机械密封（包括冲洗及辅助冲洗系统，已装在泵上）…………………………………………………1台套

成套仪表系统:（详见仪表部分及P&ID图） …………………………………………………………1台套

就地监测一次仪表 ………………………………………………………………………………………1台套

11.2 电机

隔爆型异步电动机(包括主辅接线箱)  ………………………………………………………………1台套

空间加热器 (设在电机内)（如有） …………………………………………………………………1套

就地一次仪表及接线盒,接线至接线盒 ………………………………………………………………1台套

11.3 所有与用户连接的配对法兰、螺栓、螺母、垫片、地脚螺栓及螺母等 ……………………1台套

11.4 泵组颜色按规定执行，且应与罐区泵房中其它泵组颜色一致。

11.5 开工备品备件（含在总价内，详见寻购文件）

11.6 图纸资料、技术文件、检验报告等随机资料

12. 图纸资料名称

12.1(A) 泵组外形尺寸图，图中应表示出各单机的性能数据、转向、泵组质量及质心位置、各单机质量及质心位置；

12.2(A) 泵剖面图及相应的零件型号材料明细表、材质单、合格证。

12.3(A) 完整的泵数据表（按API610标准（10th））。

12.4(A) 预期的性能曲线。

12.5(A) 仪表清单。

12.6(A) 泵进出口法兰允许的力和力矩。

12.7(B) 经鉴定合格的试验曲线和试验数据，包括扬程、轴功率和效率对流量的关系曲线、NPSH曲线。

12.8(B) 规定的试验、检验报告、最终装配运转间隙。

12.9(B) 泵、电机、机械密封的安装使用维护说明书。

12.10（A)  接线盒端子图

12.11 (A)  PID图（包括暖泵流程）

12.12 (A)  就地仪表布置图。

12.13 （A）泵的附件接口表（包括蒸汽出入口、冷却水出入口等的规格尺寸）

收到初步设计资料后，卖方必须派泵、电机相关代表进行现场踏勘。

上述资料中，标注A的表示中标后5天内提供，标注(B)的为随机资料。

卖方中标后，5个工作日内召开技术协调审查会, 卖方派泵、电机相关代表参加，审查会后5个工作日内提供最终资料，设计方(2份)及用户（6份)。随机资料至少包括上述资料及备份光盘，向用户交付8份资料及6份光盘。

文字资料按Word或Excel格式，图纸资料为AutoCAD 2000格式。

13. 承包商清单

| 序号 | 名称 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 /佳木斯电机股份有限公司 |  |
| 2 | 机械密封 | 丹东克隆/四川日机 |  |
| 3 | 滚动轴承 | SKF/NSK/FAG |  |
| 4 | 联轴器 | 无锡创明/丹东克隆 |  |

14. 铭牌和转向

14.1 铭牌应由不锈钢或蒙乃尔合金制成，并牢固地固定在泵体易见位置。旋转方向应当用结构固定而突起的箭头来表示。

14.2 铭牌表示内容:位号、制造厂名称、泵系列号、制造日期、规格和型号、额定流量(m3/h)、 额定扬程(m)、额定转速(r/min)、泵壳水压试验压力[MPa(G) ]、轴功率（kW）、泵重量(kg)。

15. 产品包装、运输、储存及交付

15.1设备的装运工作是在检查和试验验收合格后进行。

15.2 被包装件有妥善的防护措施，保证在装运中和现场存放时不被损伤、损坏和锈蚀。

15.3 包装和发货符合规定的装运要求。

15.4 每个包装箱有一份装箱清单。

15.5 每个包装箱有清楚牢固的说明标记，如向上位置、起吊点、重量、外形尺寸等。

16. 售后服务

16.1．设备安装、调试和试运期间，卖方免费派服务人员现场指导。

16.2．设备的质量保证期为试运后12个月或出厂后18个月，以先到者为准。在质量保证期内，设备出现由于设计、制造等原因引起的产品质量问题，卖方负责“三包”，免费维修或更换，直至设备恢复正常运行。由于买方使用操作不当造成设备损坏，卖方积极配合维修，更换零部件收取成本费。

16.3．卖方及时提供买方订购的备品备件。

16.4．卖方须开通24小时服务热线，卖方及时解答买方提出的问题和处理产品的质量问题。一般问题即时回答给买方，较重要问题上报公司领导后在4小时之内解答，买方要求派人的要在24小时之内到达现场，紧急情况时4小时内到达。

17. 随机备品备件

17.1. 下表所列各类备件为随机备件，用于设备安装、单机试车及装置试运转，需随同设备一起供货。

| 序号 | 零部件名称 | 备件数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵密封用垫片/O型圈 | 1台套/位号 |  |
| 2 | 机械密封 | 1台套/位号 | 含轴套、压盖 |
| 3 | 泵体及叶轮口环 | 1台套/位号 |  |

17.2. 专用工具

列出工具明细、使用说明并附简图。

没有注明“无”。

18.物资清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 位号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航煤外输泵 | 2 | P104；P105 |  |

19. 附件：询购文件